К О Н В Е К Т О Р

НКНН 05 - 08.050…300 Т2

НКОН 05 - 08.050…300 Т2

НКНН 05 - 10.050…300 Т2

НКОН 05 - 10.050…300 Т2

НКНН 10 - 15.050…300 Т2

НКОН 10 - 15.050…300 Т2

НКНН 20 - 25.050…300 Т2

НКОН 20 - 25.050…300 Т2

П А С П О Р Т

105 - 003 ПС

Конвекторы НКНН Т2, НКОН Т2 - отопительные приборы малой высоты для систем водяного теплоснабжения монтируемые на стене или полу, оснащенные термостатическим клапаном для регулирования теплового потока.

Элемент нагревательный  конвектора изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением.

Кожух выполнен из оцинкованной стали окрашенной эпоксиполиэфирной краской.

Защитная декоративная решётка может быть как сборная из алюминиевого профиля, так и стальная сборная из окрашенного профиля или просечная.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Конвектор предназначен для отопления жилых и административных зданий и используется в двухтрубных системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией.

1.2.Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  120 Сº  и избыточным давлением теплоносителя до 1,0 МПа (10 кгс/см2).

2. Обозначение  изделия

НКОН 05-10.120 Т2-Al

Тип

НКНН – настенный, нижнее подключение,

НКОН – напольный, нижнее подключение,

Высота  теплового элемента, мм

05 = 50, 10=100, 20=200

Габаритные размеры кожуха, мм

Высота: 08=80, 10=100, 15=150, 25=250

Длина: 050=500,  060=600,  070=700,  080=800,  090=900,

100=1000,  110=1100,  120=1200,  130=1300,  140=1400,  150=1500,

160=1600,  170=1700,  180=1800,  190=1900,  200=2000,  210=2100,

220=2200,  230=2300,  240=2400,  250=2500, 260=2600, 270=2700,

280=2800, 290=2900, 300=3000

Регулировка теплового потока

Т2 – боковое расположение термостатического клапана для

двухтрубных систем отопления

Исполнение решетки

Ал. – решетка алюминиевая

Ст.– решетка стальная.

Пр.– решетка стальная, просечная.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Конвектор в сборе	1 шт.

Ключ воздухоспускного клапана 	1 шт.

Элемент термостатический	1 шт.

Коробка  упаковочная	1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Конвекторы снабжены ручными воздухоотводчиками. Для  удаления воздуха к конвектору     прилагается специальный ключ. Воздухоотводчики снабжены полимерными трубками для отвода газо-воздушной смеси в нижнюю часть прибора.

4.2	Регулирующие клапаны конвекторов Т2 имеют устройство предварительной настройки пропускной способности для обеспечения расчетного потокораспределения теплоносителя по всем отопительным приборам двухтрубной системы отопления. На кольце настройки клапана RA 15 N «Danfoss» имеются индексы, соответствующие значениям пропускной способности клапана. На клапане ''Herz'' - TS-90-V индекс настройки скрыт и требует специализированного ключа (в комплект конвектора не входит, поставляется на партию конвекторов одного заказа) на маховике которого имеются индексы. Определение индекса настройки осуществляется в ходе гидравлического расчета системы отопления. Индексы должны отражаться в проектной документации.

4.3. По согласованию с заказчиком допускается установка регулирующих клапанов других производителей.

4.4. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1-6  и в таблице 1.

Рис.1 Конвектор настенный с нижним подключением и термостатическим клапаном  для двухтрубных систем отопления – НКНН 05-08.050…300  Т2.

1-решётка, 2-воздухоспускной клапан, 3-регулирующий клапан, 4-тепловой элемент,

5-кожух, 6-кронштейн с отверстиями для крепления к стене, 7-термостатическая головка.

Рис.2 Конвектор напольный с нижним подключением и термостатическим клапаном  для двухтрубных систем отопления – НКОН 05-08.050…300  Т2.

1-решётка, 2-воздухоспускной клапан, 3-регулирующий клапан, 4-тепловой элемент,

5-кожух, 6-кронштейн с отверстиями для крепления к полу, 7-термостатическая головка.

Рис.3 Конвектор настенный с нижним подключением и термостатическим клапаном  для двухтрубных систем отопления – НКНН 05-10.050…300  Т2.

Рис.4 Конвектор напольный с нижним подключением и термостатическим  клапаном  для двухтрубных систем отопления – НКОН 05-10.050…300  Т2.

Рис.5 Конвектор настенный с нижним подключением и термостатическим клапаном  для двухтрубных систем отопления – НКНН 10-15.050…300  Т2.

Рис.6 Конвектор напольный с нижним подключением и термостатическим клапаном  для двухтрубных систем отопления – НКОН 10-15.050…300  Т2.

Рис.7 Конвектор настенный с нижним подключением и термостатическим клапаном  для двухтрубных систем отопления – НКНН 20-25.050…300  Т2.

Рис.8 Конвектор напольный с нижним подключением и термостатическим клапаном  для двухтрубных систем отопления – НКОН 20-25.050…300  Т2.

Таблица 1

| Обозначение конвектора | Номинальный тепловой поток Qну, кВт** | Высота ,мм * | Глубина, мм* | Длина, мм | Масса ,кг | Площадь поверхности нагрева F, м2 | Объём воды в конвекторе, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НКНН (НКОН) 05-08.050 Т2 | 0,255 | 105 (150) | 139 (134) | 500 | 3,6 | 0,68 | 0,13 |
| НКНН (НКОН) 05-08.060 Т2 | 0,346 | 105 (150) | 139 (134) | 600 | 4,1 | 0,93 | 0,16 |
| НКНН (НКОН) 05-08.070 Т2 | 0,437 | 105 (150) | 139 (134) | 700 | 4,5 | 1,17 | 0,20 |
| НКНН (НКОН) 05-08.080 Т2 | 0,528 | 105 (150) | 139 (134) | 800 | 5,0 | 1,41 | 0,23 |
| НКНН (НКОН) 05-08.090 Т2 | 0,618 | 105 (150) | 139 (134) | 900 | 5,4 | 1,65 | 0,27 |
| НКНН (НКОН) 05-08.100 Т2 | 0,709 | 105 (150) | 139 (134) | 1000 | 5,9 | 1,89 | 0,30 |
| НКНН (НКОН) 05-08.110 Т2 | 0,800 | 105 (150) | 139 (134) | 1100 | 6,3 | 2,15 | 0,34 |
| НКНН (НКОН) 05-08.120 Т2 | 0,891 | 105 (150) | 139 (134) | 1200 | 7,1 | 2,39 | 0,37 |
| НКНН (НКОН) 05-08.130 Т2 | 0,982 | 105 (150) | 139 (134) | 1300 | 7,5 | 2,63 | 0,40 |
| НКНН (НКОН) 05-08.140 Т2 | 1,073 | 105 (150) | 139 (134) | 1400 | 8,0 | 2,87 | 0,44 |
| НКНН (НКОН) 05-08.150 Т2 | 1,164 | 105 (150) | 139 (134) | 1500 | 8,4 | 3,12 | 0,47 |
| НКНН (НКОН) 05-08.160 Т2 | 1,255 | 105 (150) | 139 (134) | 1600 | 8,9 | 3,36 | 0,51 |
| НКНН (НКОН) 05-08.170 Т2 | 1,346 | 105 (150) | 139 (134) | 1700 | 9,3 | 3,60 | 0,54 |
| НКНН (НКОН) 05-08.180 Т2 | 1,437 | 105 (150) | 139 (134) | 1800 | 9,8 | 3,84 | 0,58 |
| НКНН (НКОН) 05-08.190 Т2 | 1,528 | 105 (150) | 139 (134) | 1900 | 10,2 | 4,08 | 0,61 |
| НКНН (НКОН) 05-08.200 Т2 | 1,619 | 105 (150) | 139 (134) | 2000 | 10,7 | 4,33 | 0,65 |
| НКНН (НКОН) 05-08.210 Т2 | 1,710 | 105 (150) | 139 (134) | 2100 | 11,4 | 4,57 | 0,68 |
| НКНН (НКОН) 05-08.220 Т2 | 1,801 | 105 (150) | 139 (134) | 2200 | 11,9 | 4,81 | 0,71 |
| НКНН (НКОН) 05-08.230 Т2 | 1,892 | 105 (150) | 139 (134) | 2300 | 12,3 | 5,05 | 0,75 |
| НКНН (НКОН) 05-08.240 Т2 | 1,983 | 105 (150) | 139 (134) | 2400 | 12,8 | 5,30 | 0,78 |
| НКНН (НКОН) 05-08.250 Т2 | 2,074 | 105 (150) | 139 (134) | 2500 | 13,2 | 5,54 | 0,82 |
| НКНН (НКОН) 05-08.260 Т2 | 2,165 | 105 (150) | 139 (134) | 2600 | 13,7 | 5,78 | 0,85 |
| НКНН (НКОН) 05-08.270 Т2 | 2,256 | 105 (150) | 139 (134) | 2700 | 14,1 | 6,02 | 0,89 |
| НКНН (НКОН) 05-08.280 Т2 | 2,347 | 105 (150) | 139 (134) | 2800 | 14,6 | 6,26 | 0,92 |
| НКНН (НКОН) 05-08.290 Т2 | 2,437 | 105 (150) | 139 (134) | 2900 | 15,0 | 6,51 | 0,96 |
| НКНН (НКОН) 05-08.300 Т2 | 2,528 | 105 (150) | 139 (134) | 3000 | 15,5 | 6,75 | 0,99 |
| НКНН (НКОН) 05-10.050 Т2 | 0,300 | 125 (200) | 139 (134) | 500 | 4,0 | 0,68 | 0,13 |
| НКНН (НКОН) 05-10.060 Т2 | 0,407 | 125 (200) | 139 (134) | 600 | 4,5 | 0,93 | 0,16 |
| НКНН (НКОН) 05-10.070 Т2 | 0,514 | 125 (200) | 139 (134) | 700 | 5,0 | 1,17 | 0,20 |
| НКНН (НКОН) 05-10.080 Т2 | 0,621 | 125 (200) | 139 (134) | 800 | 5,5 | 1,41 | 0,23 |
| НКНН (НКОН) 05-10.090 Т2 | 0,728 | 125 (200) | 139 (134) | 900 | 5,9 | 1,65 | 0,27 |
| НКНН (НКОН) 05-10.100 Т2 | 0,835 | 125 (200) | 139 (134) | 1000 | 6,4 | 1,89 | 0,30 |
| НКНН (НКОН) 05-10.110 Т2 | 0,942 | 125 (200) | 139 (134) | 1100 | 6,9 | 2,15 | 0,34 |
| НКНН (НКОН) 05-10.120 Т2 | 1,049 | 125 (200) | 139 (134) | 1200 | 7,8 | 2,39 | 0,37 |
| НКНН (НКОН) 05-10.130 Т2 | 1,156 | 125 (200) | 139 (134) | 1300 | 8,2 | 2,63 | 0,40 |
| НКНН (НКОН) 05-10.140 Т2 | 1,263 | 125 (200) | 139 (134) | 1400 | 8,7 | 2,87 | 0,44 |
| НКНН (НКОН) 05-10.150 Т2 | 1,370 | 125 (200) | 139 (134) | 1500 | 9,2 | 3,12 | 0,47 |
| НКНН (НКОН) 05-10.160 Т2 | 1,477 | 125 (200) | 139 (134) | 1600 | 9,7 | 3,36 | 0,51 |
| НКНН (НКОН) 05-10.170 Т2 | 1,584 | 125 (200) | 139 (134) | 1700 | 10,1 | 3,60 | 0,54 |
| НКНН (НКОН) 05-10.180 Т2 | 1,691 | 125 (200) | 139 (134) | 1800 | 10,6 | 3,84 | 0,58 |
| НКНН (НКОН) 05-10.190 Т2 | 1,798 | 125 (200) | 139 (134) | 1900 | 11,1 | 4,08 | 0,61 |
| НКНН (НКОН) 05-10.200 Т2 | 1,905 | 125 (200) | 139 (134) | 2000 | 11,6 | 4,33 | 0,65 |
| НКНН (НКОН) 05-10.210 Т2 | 2,012 | 125 (200) | 139 (134) | 2100 | 12,5 | 4,57 | 0,68 |
| НКНН (НКОН) 05-10.220 Т2 | 2,119 | 125 (200) | 139 (134) | 2200 | 12,9 | 4,81 | 0,71 |
| НКНН (НКОН) 05-10.230 Т2 | 2,226 | 125 (200) | 139 (134) | 2300 | 13,4 | 5,05 | 0,75 |
| НКНН (НКОН) 05-10.240 Т2 | 2,333 | 125 (200) | 139 (134) | 2400 | 13,9 | 5,30 | 0,78 |
| НКНН (НКОН) 05-10.250 Т2 | 2,440 | 125 (200) | 139 (134) | 2500 | 14,4 | 5,54 | 0,82 |
| НКНН (НКОН) 05-10.260 Т2 | 2,547 | 125 (200) | 139 (134) | 2600 | 14,9 | 5,78 | 0,85 |
| НКНН (НКОН) 05-10.270 Т2 | 2,654 | 125 (200) | 139 (134) | 2700 | 15,3 | 6,02 | 0,89 |
| НКНН (НКОН) 05-10.280 Т2 | 2,761 | 125 (200) | 139 (134) | 2800 | 15,8 | 6,26 | 0,92 |
| НКНН (НКОН) 05-10.290 Т2 | 2,868 | 125 (200) | 139 (134) | 2900 | 16,3 | 6,51 | 0,96 |
| НКНН (НКОН) 05-10.300 Т2 | 2,975 | 125 (200) | 139 (134) | 3000 | 16,8 | 6,75 | 0,99 |
| НКНН (НКОН) 10-15.050 Т2 | 0,408 | 175 (250) | 139 (134) | 500 | 5,0 | 0,97 | 0,26 |
| НКНН (НКОН) 10-15.060 Т2 | 0,549 | 175 (250) | 139 (134) | 600 | 5,7 | 1,33 | 0,33 |
| НКНН (НКОН) 10-15.070 Т2 | 0,689 | 175 (250) | 139 (134) | 700 | 6,3 | 1,66 | 0,40 |
| НКНН (НКОН) 10-15.080 Т2 | 0,830 | 175 (250) | 139 (134) | 800 | 7,0 | 2,02 | 0,47 |
| НКНН (НКОН) 10-15.090 Т2 | 0,971 | 175 (250) | 139 (134) | 900 | 7,6 | 2,37 | 0,54 |
| НКНН (НКОН) 10-15.100 Т2 | 1,111 | 175 (250) | 139 (134) | 1000 | 8,3 | 2,71 | 0,60 |
| НКНН (НКОН) 10-15.110 Т2 | 1,252 | 175 (250) | 139 (134) | 1100 | 8,9 | 3,06 | 0,67 |
| НКНН (НКОН) 10-15.120 Т2 | 1,393 | 175 (250) | 139 (134) | 1200 | 10,0 | 3,41 | 0,74 |
| НКНН (НКОН) 10-15.130 Т2 | 1,533 | 175 (250) | 139 (134) | 1300 | 10,7 | 3,75 | 0,81 |
| НКНН (НКОН) 10-15.140 Т2 | 1,674 | 175 (250) | 139 (134) | 1400 | 11,3 | 4,10 | 0,88 |
| НКНН (НКОН) 10-15.150 Т2 | 1,815 | 175 (250) | 139 (134) | 1500 | 12,0 | 4,46 | 0,95 |
| НКНН (НКОН) 10-15.160 Т2 | 1,955 | 175 (250) | 139 (134) | 1600 | 12,6 | 4,79 | 1,01 |
| НКНН (НКОН) 10-15.170 Т2 | 2,096 | 175 (250) | 139 (134) | 1700 | 13,3 | 5,15 | 1,08 |
| НКНН (НКОН) 10-15.180 Т2 | 2,237 | 175 (250) | 139 (134) | 1800 | 13,9 | 5,50 | 1,15 |
| НКНН (НКОН) 10-15.190 Т2 | 2,377 | 175 (250) | 139 (134) | 1900 | 14,6 | 5,84 | 1,22 |
| НКНН (НКОН) 10-15.200 Т2 | 2,518 | 175 (250) | 139 (134) | 2000 | 15,2 | 6,19 | 1,29 |
| НКНН (НКОН) 10-15.210 Т2 | 2,659 | 175 (250) | 139 (134) | 2100 | 16,3 | 6,55 | 1,36 |
| НКНН (НКОН) 10-15.220 Т2 | 2,799 | 175 (250) | 139 (134) | 2200 | 17,0 | 6,88 | 1,43 |
| НКНН (НКОН) 10-15.230 Т2 | 2,940 | 175 (250) | 139 (134) | 2300 | 17,6 | 7,24 | 1,50 |
| НКНН (НКОН) 10-15.240 Т2 | 3,081 | 175 (250) | 139 (134) | 2400 | 18,3 | 7,59 | 1,57 |
| НКНН (НКОН) 10-15.250 Т2 | 3,221 | 175 (250) | 139 (134) | 2500 | 18,9 | 7,92 | 1,63 |
| НКНН (НКОН) 10-15.260 Т2 | 3,362 | 175 (250) | 139 (134) | 2600 | 19,6 | 8,28 | 1,70 |
| НКНН (НКОН) 10-15.270 Т2 | 3,503 | 175 (250) | 139 (134) | 2700 | 20,3 | 8,63 | 1,77 |
| НКНН (НКОН) 10-15.280 Т2 | 3,643 | 175 (250) | 139 (134) | 2800 | 20,9 | 8,97 | 1,84 |
| НКНН (НКОН) 10-15.290 Т2 | 3,784 | 175 (250) | 139 (134) | 2900 | 21,6 | 9,32 | 1,91 |
| НКНН (НКОН) 10-15.300 Т2 | 3,925 | 175 (250) | 139 (134) | 3000 | 22,2 | 9,68 | 1,98 |
| НКНН (НКОН) 20-25.050 Т2 | 0,470 | 275 (350) | 139 (134) | 500 | 7,3 | 1,88 | 0,52 |
| НКНН (НКОН) 20-25.060 Т2 | 0,637 | 275 (350) | 139 (134) | 600 | 8,3 | 2,57 | 0,66 |
| НКНН (НКОН) 20-25.070 Т2 | 0,805 | 275 (350) | 139 (134) | 700 | 9,2 | 3,22 | 0,79 |
| НКНН (НКОН) 20-25.080 Т2 | 0,973 | 275 (350) | 139 (134) | 800 | 10,2 | 3,91 | 0,93 |
| НКНН (НКОН) 20-25.090 Т2 | 1,140 | 275 (350) | 139 (134) | 900 | 11,2 | 4,60 | 1,07 |
| НКНН (НКОН) 20-25.100 Т2 | 1,308 | 275 (350) | 139 (134) | 1000 | 12,2 | 5,25 | 1,2 |
| НКНН (НКОН) 20-25.110 Т2 | 1,476 | 275 (350) | 139 (134) | 1100 | 13,1 | 5,94 | 1,34 |
| НКНН (НКОН) 20-25.120 Т2 | 1,643 | 275 (350) | 139 (134) | 1200 | 14,7 | 6,63 | 1,48 |
| НКНН (НКОН) 20-25.130 Т2 | 1,811 | 275 (350) | 139 (134) | 1300 | 15,6 | 7,28 | 1,62 |
| НКНН (НКОН) 20-25.140 Т2 | 1,979 | 275 (350) | 139 (134) | 1400 | 16,6 | 7,96 | 1,76 |
| НКНН (НКОН) 20-25.150 Т2 | 2,147 | 275 (350) | 139 (134) | 1500 | 17,6 | 8,65 | 1,9 |
| НКНН (НКОН) 20-25.160 Т2 | 2,314 | 275 (350) | 139 (134) | 1600 | 18,6 | 9,30 | 2,03 |
| НКНН (НКОН) 20-25.170 Т2 | 2,482 | 275 (350) | 139 (134) | 1700 | 19,5 | 9,99 | 2,17 |
| НКНН (НКОН) 20-25.180 Т2 | 2,650 | 275 (350) | 139 (134) | 1800 | 20,5 | 10,68 | 2,31 |
| НКНН (НКОН) 20-25.190 Т2 | 2,817 | 275 (350) | 139 (134) | 1900 | 21,4 | 11,33 | 2,44 |
| НКНН (НКОН) 20-25.200 Т2 | 2,985 | 275 (350) | 139 (134) | 2000 | 22,4 | 12,02 | 2,58 |
| НКНН (НКОН) 20-25.210 Т2 | 3,153 | 275 (350) | 139 (134) | 2100 | 23,9 | 12,71 | 2,72 |
| НКНН (НКОН) 20-25.220 Т2 | 3,320 | 275 (350) | 139 (134) | 2200 | 24,9 | 13,36 | 2,85 |
| НКНН (НКОН) 20-25.230 Т2 | 3,488 | 275 (350) | 139 (134) | 2300 | 25,9 | 14,05 | 2,99 |
| НКНН (НКОН) 20-25.240 Т2 | 3,656 | 275 (350) | 139 (134) | 2400 | 26,9 | 14,74 | 3,14 |
| НКНН (НКОН) 20-25.250 Т2 | 3,824 | 275 (350) | 139 (134) | 2500 | 27,8 | 15,39 | 3,27 |
| НКНН (НКОН) 20-25.260 Т2 | 3,991 | 275 (350) | 139 (134) | 2600 | 28,8 | 16,08 | 3,41 |
| НКНН (НКОН) 20-25.270 Т2 | 4,159 | 275 (350) | 139 (134) | 2700 | 29,7 | 16,77 | 3,55 |
| НКНН (НКОН) 20-25.280 Т2 | 4,327 | 275 (350) | 139 (134) | 2800 | 30,7 | 17,42 | 3,68 |
| НКНН (НКОН) 20-25.290 Т2 | 4,494 | 275 (350) | 139 (134) | 2900 | 31,7 | 18,11 | 3,82 |
| НКНН (НКОН) 20-25.300 Т2 | 4,662 | 275 (350) | 139 (134) | 3000 | 32,7 | 18,80 | 3,96 |

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 °С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху-вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.)

*Размеры в скобках для напольных конвекторов.

** Номинальный тепловой поток указан для настенных приборов. Тепловой поток приборов в  напольном исполнении, установленных на расстоянии 50…80 мм. от стены до кожуха конвектора следует принимать на 2% выше по сравнению с указанным в таблице.

Высота конвектора может быть увеличена за счет высоты опор по специальному заказу.

5. МОНТАЖ

5.1.	Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

5.2. Вынуть конвектор из упаковки.

Монтаж конвектора начать с разметки отверстий под крепёж.

Для напольных конвекторов по отверстиям в опорах конвектора в собранном виде произвести разметку на чистом полу  (неровность пола не должна превышать 3мм. на длине конвектора.) Конвекторы длиной более 1,1 метра имеют три опоры, длиной более 2,0 метра четыре.

Для настенных конвекторов по отверстиям в кронштейнах конвектора в собранном виде произвести разметку на стене (после проведения отделочных работ). При  этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 100-120 мм, а между конвектором и подоконником не менее 100 мм.

С помощью строительного уровня обеспечить горизонтальное расположение прибора.

5.3. Выполнить отверстия, установить дюбели.

5.4. Крепление конвектора.

В настенном варианте исполнения конвектора, ввинтить шурупы в дюбели под верхние отверстия кронштейнов. Навесить конвектор. Зафиксировать конвектор шурупами  по нижним отверстиям кронштейнов (рис.9).

Рис.9

Снять декоративную решётку и кожух конвектора, открутив винты внизу кожуха.

Затянуть верхние шурупы  крепления кронштейнов.

В напольном варианте исполнения конвектора, крепить шурупами к полу крайние опоры, не отсоединяя от теплового пакета. Зафиксировать все опоры конвектора на полу шурупами (рис.10).

5.5. Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами. Чтобы исключить сворачивание медных труб конвектора при соединении необходимо  ключом удерживать шестигранники  штуцеров нагревательного элемента.

5.6.Удалить воздух из конвектора. Для этого свободный конец пластиковой трубки опустить в заранее приготовленную емкость для слива воды. Ключом воздухоспускного клапана отвернуть воздухоспускной клапан на 1-1,5 оборота.

После того, как из трубки вода пойдет сплошной струей без пузырьков воздуха, воздухоспускной клапан закрыть.

Рис. 10

5.7. Выполнить предварительную настройку пропускной способности на расчетное значение.

Для клапанов ''Herz'' - TS-90-V следующим образом:

снимите защитный колпачок или термостатический элемент;

открутите с клапана рифленую защитную гайку;

наденьте регулировочный ключ на клапан;

маховик ключа вращайте вправо до упора, это даст исходную точку для настройки;

индикаторный диск установите на отметку «0» на маховике;

удерживая в фиксированном положении  индикаторный диск, вращать маховик до тех пор, пока нужная ступень настройки не совпадёт с индикаторным язычком;

уберите ключ с клапана, не изменяя установленной ступени преднастройки;

установите обратно защитную гайку и защитный колпачок или термостатический элемент.

Для клапанов RА 15 N “Danfoss” следующим образом:

снимите защитный колпачок или термостатический элемент;

поднимите кольцо настройки 1 (рис. 11);

поверните шкалу кольца настройки 2 так, чтобы желаемое значение оказалось против установленной отметки (!), расположенной со стороны выходного отверстия клапана (заводская установка - "N");

отпустите кольцо настройки

Предварительная настройка может производиться в диапазоне  от  "1"   до "7" с интервалами  0,5 . В положении "N" клапан полностью открыт. Следует избегать установки на темную зону шкалы.

Выполнить монтаж термостатического элемента.

5.8. Навесить декоративную решётку обратно на опоры  (кронштейны).               Рис. 11

5.9. Установить кожух на опоры и зафиксировать его винтами.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации и транспортировать следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, если при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003. «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор соответствует

ТУ 25.21.11-001-46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

+

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.	Гарантийный срок эксплуатации конвекторов -10 лет со дня изготовления.

9.3.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.	(812) 461-90-54

факс	(812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.