## Хар-ки
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол серии "Гольфстрим - 24V "
с принудительной конвекцией
Описание:
Конструкция конвектора «Гольфстрим-24V» ( с питанием вентиляторов 24V) - отопительные приборы для систем водяного отопления помещений, монтируемые вдоль окон и стен, с принудительным движением воздуха через нагревательный элемент с помощью тангенциальных вентиляторов. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 24 В. Конвектор представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также короба из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления. Конвекторы длиной более 4 метров состоят из двух частей. Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.
Технические характеристики:
 Межосевое расстояние подключения: КВК 24.08.ХХХ, КВК 27.11.ХХХ, КВК 27.14.ХХХ, КВКД 37.14.ХХХ - 50 мм., КВК 37.11.ХХХ - 100 мм.  Избыточное давление в системе до 1,6 МПа  Испытательное давление 2,4 МПа  Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С.  Проходное и концевое исполнения  Подключение - резьба G 1/2, внутренняя
Изготовление конвектора под заданный радиус:
Наценка за конвекторы КВК с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 35000 руб. к цене конвектора.
Варианты исполнения решётки:
Алюминиевая: |  |  |  |  | Деревянная: |  | Стальная:
Исполнение: |  |  |  |  | Поперечно-рулонная |  | Поперечная, секционная
Поперечно-рулонная-по умолчанию
Продольная - жесткая
Цвет анодирования: |  |  |  |  | Материал: |  | Цвет покрытия:
Матовый серебро (по умолчанию) |  |  |  |  | Дуб |  | RAL 9016, 7021, 9006
Золото, черный, темная бронза, |  |  |  |  | Бук
светлая бронза - наценка 10% |  |  |  |  | Мербау
Береза
Цвет покрытия: |  |  |  |  | Орех
Возможна окраска алюминиевого профиля в цвет по каталогу RAL.
* Возможно изготовление поперечной рулонной полированной решетки из профильной нержавеющей трубы.
Уровень звукового давления для серий Гольфстрим 12В, Гольфстрим 24В и Гольфстрим 12В отопление/охлаждение/влажные помещения, дБ(А)
| Скорость вращения вентиляторов в % от max | Длина конвектора, мм
|  | ＜1200 | 1200…1700 | 1700…2200 | 2200…2700 | 2700…3400 | 3400…4200 | 4200…5400 | 5400…6000
Высота конвектора 80 мм
| 32% | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26
| 45% | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| 65% | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 100% | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Высота конвектора 110, 140 мм
| 32% | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26
| 45% | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| 65% | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
| 100% | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Уровень звукового давления ＜26 дБ(А) находится за пределами диапазона измерения оборудования и слышимости.
Измерения уровня звукового давления проводились на расстоянии 2 метра от конвектора

## Доп. оборудование
Дополнительное оборудование для управления вентиляторами:
Блоки контроллера
Встроенные блоки контроллера
Zentec | Встроенный блок контроллера 12/24в Zentec | Встроенный блок контроллера U2019-1B1 (для вентиляторов 12/24В) с датчиком температуры для управления | 6072
Isoterm | Контроллер Isoterm | Контроллер температуры помещения Isoterm 12/24В | 9570
Выносные блоки контроллера
Zentec | Выносной блок контроллера 12/24в Zentec | Выносной блок контроллера U2019-1B1 в электромонтажной коробке для 12/24В | 5555
Блоки питания
Встроенные блоки питания
ARPV | Встроенный блок питания | Встроенный блок питания, 220В/24В/12В | 2695
Выносные блоки питания
MeanWell | DR 120-12/24в | Выносной блок питания DR 120-12/24 (120Вт, 220В/12В) на DIN рейку | 4950
MeanWell | DR 60-12/24в | Выносной блок питания DR 60-12/24 (60Вт, 220В/12В) на DIN рейку | 3520
MeanWell | DR 30-12/24в | Выносной блок питания DR 30-12/24 (30Вт, 220В/12В) на DIN рейку | 2695
Панели управления
Zentec | ZT 031** Zentec | Выносная универсальная панель управления ZT 031 | 9020
Скат технолоджи | Термостат настенный ТН-22-WW (black) | Комнатный термостат TH-22-WW с дистанционным управлением через WiFi (черный) | 6380
Скат технолоджи | Термостат настенный ТН-22-WW (white) | Комнатный термостат TH-22-WW с дистанционным управлением через WiFi (белый) | 6380
Siemens | Комнатный термостат Siemens RDF310.2 | Термостат температуры помещения с ЖК-дисплеем Siemens RDF310.2 | 8250
Прочая автоматика
Чип Маунт | Регулятор скорости | 3-х скоростной регулятор для подключения конвекторов 12/24в к любой панели | 3465
Дополнительная запорно - регулирующая арматура:
Терморегулирующая арматура Herz
Herz | Вентиль запорный Herz | Вентиль запорный | 1870
Herz | Клапан Herz | Клапан термостатический | 2500
Herz | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 2 м) | 5408
Herz | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 5 м) | 7161
Терморегулирующая арматура Pradex
Pradex | Запорный вентиль Pradex | Запорный вентиль обратного потока | 660
Сервопривода
Herz | Сервопривод, 24В Herz | Сервопривод 24В | 4830
Крышки защитные:
Для защиты внешнего вида в период отделочных работ рекомендуется накрывать конвектор защитной крышкой.
Ширина конвектора, мм | Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2 Цена за 1 п.м., руб. | Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2 Цена за 1 п.м., руб.
200 | 1673.8982 | 1673.8982
240 | 1749.9845 | 1749.9845
270 | 1807.0492 | 1807.0492
340 | 1927.6323 | 1927.6323
370 | 1978.2433 | 1978.2433
430 | 2092.3727 | 2092.3727
Угловые элементы:
Тип | Размеры углового элемента |  |  | Цена (руб с НДС ) углового элемента с решеткой:
| B | a | b | Алюминий (натуральный цвет) | Алюминий (золото,черный, бронза) | Дерево (дуб,бук,береза) | Дерево (мербау, орех)
| мм | град. | мм
КРК/КВК | 201 | 90 | 240 | 25344.528 | 25540.0768 | 28118.8773 | 29728.6634
|  | 120 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0
| 241 | 90 | 280 | 27703.336 | 27909.3607 | 30894.9726 | 32497.7748
|  | 120 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
| 271 | 90 | 310 | 28714.2537 | 28929.0083 | 31787.1643 | 33353.3011
|  | 120 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| 341 | 90 | 380 | 37627.4403 | 37894.574 | 42276.9634 | 43895.4794
|  | 120 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
| 371 | 90 | 410 | 41582.0666 | 41866.66 | 46373.0135 | 48510.0831
|  | 120 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 | 90 | 470 | 48866.2613 | 49204.9799 | 53730.539 | 57150.898
|  | 120 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0

## КВК24 20.08
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 202 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(95/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-20.08.060 | 600 | 0.049015 | 0.1875 | 0.30934 | 0.42866 | 0.54545 | 0.59975 | 0.040114 | 0.15997 | 0.26393 | 0.36573 | 0.46537 | 0.5117 | 0.031649 | 0.13258 | 0.21874 | 0.30311 | 0.3857 | 0.42409 | 2.64 | 24376.4263 | 24731.5017 | 27850.1947 | 26336.411 | 30110.2652
24-20.08.070 | 700 | 0.07156 | 0.2836 | 0.46789 | 0.64836 | 0.82501 | 0.90713 | 0.058565 | 0.24196 | 0.3992 | 0.55317 | 0.70389 | 0.77395 | 0.046207 | 0.20054 | 0.33085 | 0.45846 | 0.58337 | 0.64144 | 2.88 | 27662.3586 | 28076.6132 | 31715.0885 | 29949.0074 | 34351.8374
24-20.08.080 | 800 | 0.094106 | 0.29132 | 0.48064 | 0.66602 | 0.84749 | 0.93184 | 0.077017 | 0.24855 | 0.41007 | 0.56824 | 0.72307 | 0.79504 | 0.060764 | 0.206 | 0.33986 | 0.47095 | 0.59927 | 0.65892 | 2.88 | 30441.0827 | 30914.5166 | 35072.774 | 33054.3956 | 38086.2013
24-20.08.090 | 900 | 0.11532 | 0.39193 | 0.64662 | 0.89603 | 1.1402 | 1.2536 | 0.094383 | 0.33439 | 0.55169 | 0.76448 | 0.97277 | 1.0696 | 0.074466 | 0.27714 | 0.45723 | 0.63359 | 0.80622 | 0.88647 | 3.12 | 32187.0116 | 32719.6247 | 37397.6642 | 35126.9886 | 40787.77
24-20.08.100 | 1000 | 0.13787 | 0.45652 | 0.75319 | 1.0437 | 1.3281 | 1.4603 | 0.11283 | 0.3895 | 0.64261 | 0.89047 | 1.1331 | 1.2459 | 0.089023 | 0.32281 | 0.53259 | 0.73801 | 0.93909 | 1.0326 | 3.2 | 41321.2797 | 41913.072 | 47110.8938 | 44587.9209 | 50877.678
24-20.08.110 | 1100 | 0.16042 | 0.55925 | 0.92267 | 1.2786 | 1.6269 | 1.7888 | 0.13129 | 0.47715 | 0.78721 | 1.0908 | 1.3881 | 1.5262 | 0.10358 | 0.39545 | 0.65243 | 0.90408 | 1.1504 | 1.2649 | 3.84 | 47045.3365 | 47696.308 | 53413.912 | 50638.6417 | 57557.3745
24-20.08.120 | 1200 | 0.18163 | 0.69705 | 1.15 | 1.5936 | 2.0278 | 2.2296 | 0.14865 | 0.59471 | 0.98118 | 1.3596 | 1.7301 | 1.9023 | 0.11728 | 0.49289 | 0.81319 | 1.1268 | 1.4339 | 1.5766 | 4.08 | 48513.9359 | 49224.0867 | 55461.4728 | 52433.9053 | 59981.6138
24-20.08.130 | 1300 | 0.20374 | 0.70502 | 1.1632 | 1.6118 | 2.051 | 2.2551 | 0.16674 | 0.60151 | 0.9924 | 1.3752 | 1.7499 | 1.924 | 0.13155 | 0.49853 | 0.82249 | 1.1397 | 1.4503 | 1.5946 | 4.08 | 55083.1217 | 55852.4517 | 62609.62 | 59329.7552 | 67506.4394
24-20.08.140 | 1400 | 0.22562 | 0.88213 | 1.4554 | 2.0167 | 2.5662 | 2.8216 | 0.18465 | 0.75263 | 1.2417 | 1.7207 | 2.1895 | 2.4074 | 0.14568 | 0.62377 | 1.0291 | 1.4261 | 1.8146 | 1.9952 | 4.8 | 63261.8403 | 64090.3496 | 71367.3 | 67835.1379 | 76640.7979
24-20.08.150 | 1500 | 0.2475 | 0.89059 | 1.4693 | 2.0361 | 2.5908 | 2.8487 | 0.20256 | 0.75984 | 1.2536 | 1.7371 | 2.2104 | 2.4305 | 0.15981 | 0.62974 | 1.039 | 1.4397 | 1.832 | 2.0143 | 4.8 | 67051.0642 | 67938.7527 | 75735.4853 | 71951.0259 | 81385.6616
24-20.08.160 | 1600 | 0.26938 | 0.91112 | 1.5032 | 2.083 | 2.6505 | 2.9143 | 0.22047 | 0.77735 | 1.2825 | 1.7772 | 2.2614 | 2.4865 | 0.17394 | 0.64426 | 1.0629 | 1.4729 | 1.8742 | 2.0608 | 6.4 | 68468.747 | 69415.6147 | 77732.1295 | 73695.3728 | 83758.9842
24-20.08.170 | 1700 | 0.29127 | 1.0138 | 1.6727 | 2.3178 | 2.9494 | 3.2429 | 0.23837 | 0.865 | 1.4271 | 1.9776 | 2.5164 | 2.7668 | 0.18807 | 0.7169 | 1.1828 | 1.639 | 2.0855 | 2.2931 | 7.04 | 71458.9711 | 72465.018 | 81301.315 | 77012.261 | 87704.8481
24-20.08.180 | 1800 | 0.31315 | 1.1173 | 1.8433 | 2.5543 | 3.2503 | 3.5738 | 0.25628 | 0.95326 | 1.5727 | 2.1793 | 2.7731 | 3.0492 | 0.2022 | 0.79005 | 1.3035 | 1.8062 | 2.2983 | 2.5271 | 7.68 | 75600.6949 | 76665.921 | 86022.0002 | 81480.6489 | 92802.2117
24-20.08.190 | 1900 | 0.33503 | 1.2546 | 2.0699 | 2.8683 | 3.6498 | 4.0131 | 0.27419 | 1.0704 | 1.766 | 2.4472 | 3.1139 | 3.4239 | 0.21633 | 0.88715 | 1.4636 | 2.0282 | 2.5808 | 2.8377 | 7.92 | 76848.0027 | 77972.4081 | 87848.2694 | 83054.6209 | 95005.1594
24-20.08.200 | 2000 | 0.35691 | 1.3917 | 2.296 | 3.1817 | 4.0485 | 4.4515 | 0.2921 | 1.1874 | 1.959 | 2.7146 | 3.4542 | 3.798 | 0.23046 | 0.98408 | 1.6236 | 2.2498 | 2.8628 | 3.1477 | 8.16 | 87740.0999 | 88923.6845 | 99319.328 | 94273.3822 | 106852.8964
24-20.08.210 | 2100 | 0.3788 | 1.4001 | 2.31 | 3.201 | 4.0731 | 4.4786 | 0.31001 | 1.1946 | 1.9709 | 2.731 | 3.4751 | 3.821 | 0.24459 | 0.99005 | 1.6334 | 2.2635 | 2.8802 | 3.1668 | 8.16 | 90792.9907 | 92035.7545 | 102951.1802 | 97652.937 | 110861.4269
24-20.08.220 | 2200 | 0.40068 | 1.4481 | 2.3892 | 3.3107 | 4.2128 | 4.6321 | 0.32792 | 1.2355 | 2.0384 | 2.8247 | 3.5943 | 3.9521 | 0.25872 | 1.024 | 1.6894 | 2.3411 | 2.9789 | 3.2754 | 8.64 | 95342.0477 | 96643.9908 | 108079.1986 | 102528.6582 | 116366.1238
24-20.08.230 | 2300 | 0.42256 | 1.5852 | 2.6153 | 3.6241 | 4.6116 | 5.0706 | 0.34583 | 1.3525 | 2.2314 | 3.0921 | 3.9345 | 4.3262 | 0.27285 | 1.1209 | 1.8493 | 2.5627 | 3.2609 | 3.5855 | 8.88 | 98036.5635 | 99397.6858 | 111352.6758 | 105549.8381 | 120016.2794
24-20.08.240 | 2400 | 0.44444 | 1.7631 | 2.9088 | 4.0307 | 5.1289 | 5.6394 | 0.36374 | 1.5042 | 2.4817 | 3.4389 | 4.3759 | 4.8115 | 0.28698 | 1.2467 | 2.0568 | 2.8502 | 3.6267 | 3.9877 | 9.6 | 99201.6214 | 100621.9229 | 113096.6951 | 107041.5601 | 122136.9771
24-20.08.250 | 2500 | 0.46633 | 1.771 | 2.9219 | 4.0489 | 5.1521 | 5.6649 | 0.38164 | 1.511 | 2.4929 | 3.4545 | 4.3957 | 4.8332 | 0.30111 | 1.2523 | 2.0661 | 2.863 | 3.6431 | 4.0057 | 9.6 | 110119.1769 | 111598.6576 | 124593.212 | 118285.7797 | 134010.1725
24-20.08.260 | 2600 | 0.48821 | 1.8119 | 2.9894 | 4.1424 | 5.2711 | 5.7957 | 0.39955 | 1.5459 | 2.5505 | 3.5343 | 4.4972 | 4.9448 | 0.31524 | 1.2812 | 2.1138 | 2.9292 | 3.7272 | 4.0982 | 11.76 | 112980.151 | 114518.811 | 128033.1475 | 121473.4179 | 137826.7864
24-20.08.270 | 2700 | 0.51009 | 1.9497 | 3.2167 | 4.4575 | 5.6719 | 6.2365 | 0.41746 | 1.6635 | 2.7445 | 3.8031 | 4.8392 | 5.3209 | 0.32937 | 1.3787 | 2.2746 | 3.1519 | 4.0107 | 4.4099 | 12 | 117208.0415 | 118805.8807 | 132839.9994 | 126027.9725 | 143010.3167
24-20.08.280 | 2800 | 0.53197 | 2.087 | 3.4433 | 4.7714 | 6.0714 | 6.6757 | 0.43537 | 1.7806 | 2.9378 | 4.0709 | 5.1801 | 5.6957 | 0.3435 | 1.4758 | 2.4348 | 3.3739 | 4.2932 | 4.7205 | 12.24 | 119794.849 | 121451.8674 | 136005.7683 | 128941.4441 | 146552.764
24-20.08.290 | 2900 | 0.55385 | 2.0948 | 3.456 | 4.7891 | 6.0939 | 6.7005 | 0.45328 | 1.7872 | 2.9486 | 4.086 | 5.1992 | 5.7167 | 0.35763 | 1.4812 | 2.4438 | 3.3864 | 4.3091 | 4.738 | 12.24 | 120448.7819 | 122164.9796 | 137238.6627 | 129922.0412 | 148162.3368
24-20.08.300 | 3000 | 0.57574 | 2.1433 | 3.536 | 4.8999 | 6.235 | 6.8556 | 0.47119 | 1.8286 | 3.0169 | 4.1806 | 5.3196 | 5.8491 | 0.37176 | 1.5155 | 2.5004 | 3.4648 | 4.4088 | 4.8476 | 12.72 | 121143.8399 | 122919.2168 | 138512.682 | 130943.7633 | 149813.0346
24-20.08.310 | 3100(1600, 1500) | 0.59762 | 2.2806 | 3.7626 | 5.2139 | 6.6344 | 7.2948 | 0.4891 | 1.9458 | 3.2102 | 4.4484 | 5.6604 | 6.2238 | 0.38588 | 1.6126 | 2.6606 | 3.6868 | 4.6913 | 5.1582 | 12.96 | 137546.6858 | 139381.2419 | 155494.4893 | 147673.2733 | 167171.5203
24-20.08.320 | 3200(1600, 1600) | 0.53877 | 1.8222 | 3.0064 | 4.166 | 5.301 | 5.8287 | 0.44093 | 1.5547 | 2.565 | 3.5544 | 4.5228 | 4.973 | 0.34789 | 1.2885 | 2.1258 | 2.9458 | 3.7484 | 4.1215 | 12.8 | 138958.4936 | 140852.2289 | 157485.2585 | 149411.7452 | 169538.9679
24-20.08.330 | 3300(1700, 1600) | 0.56065 | 1.925 | 3.1759 | 4.4008 | 5.5999 | 6.1573 | 0.45884 | 1.6424 | 2.7096 | 3.7547 | 4.7777 | 5.2533 | 0.36202 | 1.3612 | 2.2457 | 3.1119 | 3.9597 | 4.3539 | 13.44 | 141940.8843 | 143893.7989 | 161046.6107 | 152720.8 | 173476.9985
24-20.08.340 | 3400(1700, 1700) | 0.58253 | 2.0277 | 3.3453 | 4.6357 | 5.8987 | 6.4859 | 0.47675 | 1.73 | 2.8542 | 3.9551 | 5.0327 | 5.5337 | 0.37614 | 1.4338 | 2.3655 | 3.2779 | 4.1711 | 4.5862 | 14.08 | 144925.2334 | 146937.3272 | 164609.9212 | 156031.8132 | 177416.9874
24-20.08.350 | 3500(1800, 1700) | 0.60442 | 2.1311 | 3.516 | 4.8722 | 6.1997 | 6.8168 | 0.49466 | 1.8183 | 2.9998 | 4.1569 | 5.2895 | 5.816 | 0.39027 | 1.507 | 2.4862 | 3.4452 | 4.3839 | 4.8202 | 14.72 | 149061.0822 | 151132.3552 | 169324.7314 | 160494.3261 | 182508.476
24-20.08.360 | 3600(1800, 1800) | 0.6263 | 2.2346 | 3.6867 | 5.1087 | 6.5006 | 7.1477 | 0.51257 | 1.9065 | 3.1454 | 4.3587 | 5.5462 | 6.0983 | 0.4044 | 1.5801 | 2.6069 | 3.6124 | 4.5967 | 5.0542 | 15.36 | 153198.8893 | 155329.3416 | 174041.4999 | 164958.7974 | 187601.9229
24-20.08.370 | 3700(1900, 1800) | 0.64818 | 2.3719 | 3.9132 | 5.4226 | 6.9001 | 7.5869 | 0.53048 | 2.0237 | 3.3387 | 4.6265 | 5.8871 | 6.473 | 0.41853 | 1.6772 | 2.7671 | 3.8344 | 4.8791 | 5.3648 | 15.6 | 154440.3222 | 156629.9537 | 175861.8941 | 166526.8943 | 189798.9956
24-20.08.380 | 3800(1900, 1900) | 0.67006 | 2.5092 | 4.1398 | 5.7366 | 7.2995 | 8.0261 | 0.54838 | 2.1408 | 3.532 | 4.8944 | 6.2279 | 6.8478 | 0.43266 | 1.7743 | 2.9273 | 4.0564 | 5.1616 | 5.6754 | 15.84 | 155681.755 | 157930.5657 | 177682.2884 | 168094.9913 | 191996.0682
24-20.08.390 | 3900(2000, 1900) | 0.69195 | 2.6463 | 4.3659 | 6.0499 | 7.6983 | 8.4646 | 0.56629 | 2.2578 | 3.725 | 5.1617 | 6.5681 | 7.2219 | 0.44679 | 1.8712 | 3.0872 | 4.278 | 5.4436 | 5.9854 | 16.08 | 166567.9772 | 168875.9672 | 189147.472 | 179307.8776 | 203837.9303
24-20.08.400 | 4000(2000, 2000) | 0.71383 | 2.7834 | 4.5921 | 6.3633 | 8.0971 | 8.903 | 0.5842 | 2.3747 | 3.9179 | 5.4291 | 6.9083 | 7.596 | 0.46092 | 1.9682 | 3.2471 | 4.4996 | 5.7255 | 6.2954 | 16.32 | 177452.2411 | 179819.4103 | 200610.6973 | 190518.8056 | 215677.834
24-20.08.410 | 4100(2100, 2000) | 0.73571 | 2.7918 | 4.606 | 6.3827 | 8.1217 | 8.9301 | 0.60211 | 2.3819 | 3.9298 | 5.4456 | 6.9293 | 7.619 | 0.47505 | 1.9741 | 3.257 | 4.5132 | 5.7429 | 6.3146 | 16.32 | 180499.2568 | 182925.6052 | 204236.6744 | 193892.4854 | 219680.4895
24-20.08.420 | 4200(2100, 2100) | 0.75759 | 2.8003 | 4.62 | 6.402 | 8.1463 | 8.9571 | 0.62002 | 2.3892 | 3.9417 | 5.4621 | 6.9503 | 7.6421 | 0.48918 | 1.9801 | 3.2668 | 4.5269 | 5.7603 | 6.3337 | 16.32 | 183544.3142 | 186029.8418 | 207860.6932 | 197264.2069 | 223681.1867
24-20.08.430 | 4300(2200, 2100) | 0.77947 | 2.8483 | 4.6992 | 6.5117 | 8.2859 | 9.1107 | 0.63793 | 2.4301 | 4.0093 | 5.5557 | 7.0694 | 7.7731 | 0.50331 | 2.0141 | 3.3229 | 4.6045 | 5.8591 | 6.4423 | 16.8 | 188089.4546 | 190634.1615 | 212984.795 | 202136.0114 | 229181.9669
24-20.08.440 | 4400(2200, 2200) | 0.80136 | 2.8963 | 4.7784 | 6.6215 | 8.4256 | 9.2642 | 0.65584 | 2.4711 | 4.0769 | 5.6494 | 7.1886 | 7.9041 | 0.51744 | 2.048 | 3.3789 | 4.6821 | 5.9578 | 6.5508 | 17.28 | 192632.6366 | 195236.5227 | 218106.9384 | 207005.8576 | 234680.7888
24-20.08.450 | 4500(2300, 2200) | 0.82324 | 3.0334 | 5.0045 | 6.9349 | 8.8243 | 9.7027 | 0.67374 | 2.588 | 4.2698 | 5.9167 | 7.5288 | 8.2782 | 0.53157 | 2.1449 | 3.5388 | 4.9037 | 6.2398 | 6.8609 | 17.52 | 195321.2774 | 197984.3428 | 221374.5406 | 210021.1625 | 238325.0694
24-20.08.460 | 4600(2300, 2300) | 0.84512 | 3.1704 | 5.2307 | 7.2483 | 9.2231 | 10.1411 | 0.69165 | 2.705 | 4.4628 | 6.1841 | 7.869 | 8.6523 | 0.5457 | 2.2419 | 3.6987 | 5.1253 | 6.5218 | 7.1709 | 17.76 | 198009.9182 | 200732.1628 | 224642.1429 | 213036.4674 | 241969.3501
24-20.08.470 | 4700(2400, 2300) | 0.867 | 3.3483 | 5.5241 | 7.6548 | 9.7405 | 10.71 | 0.70956 | 2.8567 | 4.7131 | 6.531 | 8.3104 | 9.1376 | 0.55983 | 2.3676 | 3.9062 | 5.4128 | 6.8876 | 7.5732 | 18.48 | 199167.1428 | 201948.5666 | 226378.3288 | 214520.356 | 244082.2144
24-20.08.480 | 4800(2400, 2400) | 0.88889 | 3.5261 | 5.8175 | 8.0614 | 10.2578 | 11.2789 | 0.72747 | 3.0084 | 4.9634 | 6.8779 | 8.7518 | 9.623 | 0.57396 | 2.4934 | 4.1136 | 5.7003 | 7.2534 | 7.9754 | 19.2 | 200326.3256 | 203166.9286 | 228116.473 | 216006.203 | 246197.0371
24-20.08.490 | 4900(2500, 2400) | 0.91077 | 3.5341 | 5.8307 | 8.0796 | 10.281 | 11.3043 | 0.74538 | 3.0152 | 4.9746 | 6.8934 | 8.7716 | 9.6447 | 0.58809 | 2.499 | 4.1229 | 5.7132 | 7.2698 | 7.9934 | 19.2 | 211238.0061 | 214137.7884 | 239607.115 | 227244.5476 | 258064.3574
24-20.08.500 | 5000(2500, 2500) | 0.93265 | 3.5421 | 5.8438 | 8.0978 | 10.3042 | 11.3298 | 0.76329 | 3.022 | 4.9859 | 6.909 | 8.7914 | 9.6665 | 0.60222 | 2.5046 | 4.1322 | 5.7261 | 7.2862 | 8.0115 | 19.2 | 222149.6867 | 225108.6482 | 251097.7569 | 238482.8923 | 269931.6778
24-20.08.510 | 5100(2600, 2500) | 0.95453 | 3.583 | 5.9113 | 8.1913 | 10.4232 | 11.4606 | 0.7812 | 3.0569 | 5.0434 | 6.9888 | 8.8929 | 9.7781 | 0.61635 | 2.5336 | 4.1799 | 5.7922 | 7.3703 | 8.104 | 21.36 | 225004.7858 | 228022.9265 | 254531.8174 | 241664.6555 | 273742.4167
24-20.08.520 | 5200(2600, 2600) | 0.97641 | 3.6239 | 5.9788 | 8.2848 | 10.5421 | 11.5915 | 0.7991 | 3.0918 | 5.101 | 7.0685 | 8.9944 | 9.8897 | 0.63048 | 2.5625 | 4.2276 | 5.8583 | 7.4545 | 8.1965 | 23.52 | 227857.9265 | 230935.2465 | 257963.9196 | 244844.4604 | 277551.1973
24-20.08.530 | 5300(2700, 2600) | 0.9983 | 3.7617 | 6.2061 | 8.5999 | 10.943 | 12.0322 | 0.81701 | 3.2094 | 5.295 | 7.3373 | 9.3364 | 10.2658 | 0.6446 | 2.6599 | 4.3884 | 6.0811 | 7.7379 | 8.5081 | 23.76 | 232081.9003 | 235218.3995 | 262766.8548 | 249395.0983 | 282730.8109
24-20.08.540 | 5400(2700, 2700) | 1.0202 | 3.8995 | 6.4334 | 8.9149 | 11.3439 | 12.473 | 0.83492 | 3.327 | 5.4889 | 7.6061 | 9.6785 | 10.6418 | 0.65873 | 2.7574 | 4.5492 | 6.3038 | 8.0214 | 8.8198 | 24 | 236301.9575 | 239497.6359 | 267565.8733 | 253941.8195 | 287906.5079
24-20.08.550 | 5500(2800, 2700) | 1.0421 | 4.0368 | 6.66 | 9.2289 | 11.7433 | 12.9122 | 0.85283 | 3.4441 | 5.6822 | 7.8739 | 10.0193 | 11.0166 | 0.67286 | 2.8545 | 4.7094 | 6.5258 | 8.3039 | 9.1304 | 24.24 | 238882.89 | 242137.7476 | 270725.7672 | 256849.4162 | 291443.0802
24-20.08.560 | 5600(2800, 2800) | 1.0639 | 4.1741 | 6.8865 | 9.5428 | 12.1428 | 13.3515 | 0.87074 | 3.5613 | 5.8755 | 8.1418 | 10.3601 | 11.3913 | 0.68699 | 2.9515 | 4.8696 | 6.7478 | 8.5863 | 9.441 | 24.48 | 241461.8641 | 244775.901 | 273883.7028 | 259755.0544 | 294977.6942
24-20.08.570 | 5700(2900, 2800) | 1.0858 | 4.1818 | 6.8993 | 9.5605 | 12.1653 | 13.3762 | 0.88865 | 3.5679 | 5.8864 | 8.1569 | 10.3793 | 11.4124 | 0.70112 | 2.957 | 4.8786 | 6.7603 | 8.6022 | 9.4585 | 24.48 | 242113.8388 | 245487.0549 | 275114.6389 | 260733.6932 | 296585.3087
24-20.08.580 | 5800(2900, 2900) | 1.1077 | 4.1895 | 6.912 | 9.5781 | 12.1878 | 13.4009 | 0.90656 | 3.5745 | 5.8973 | 8.1719 | 10.3985 | 11.4335 | 0.71525 | 2.9625 | 4.8876 | 6.7728 | 8.6181 | 9.4759 | 24.48 | 242763.8551 | 246196.2504 | 276343.6166 | 261710.3736 | 298190.9648
24-20.08.590 | 5900(3000, 2900) | 1.1296 | 4.238 | 6.992 | 9.689 | 12.3288 | 13.556 | 0.92446 | 3.6158 | 5.9655 | 8.2665 | 10.5188 | 11.5658 | 0.72938 | 2.9968 | 4.9442 | 6.8512 | 8.7179 | 9.5856 | 24.96 | 243454.9964 | 246946.5709 | 277613.7193 | 262728.179 | 299837.7459
24-20.08.600 | 6000(3000, 3000) | 1.1515 | 4.2865 | 7.072 | 9.7998 | 12.4699 | 13.7111 | 0.94237 | 3.6572 | 6.0338 | 8.3611 | 10.6392 | 11.6982 | 0.74351 | 3.0311 | 5.0007 | 6.9296 | 8.8176 | 9.6953 | 25.44 | 244144.1793 | 247694.9331 | 278881.8636 | 263744.0261 | 301482.5687
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК24 24.08
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 242 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(95/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-24.08.060 | 600 | 0.059774 | 0.18939 | 0.31566 | 0.44192 | 0.56818 | 0.63131 | 0.04892 | 0.16159 | 0.26931 | 0.37704 | 0.48476 | 0.53863 | 0.038596 | 0.13392 | 0.2232 | 0.31249 | 0.40177 | 0.44641 | 2.64 | 24859.0774 | 25274.6413 | 28428.6848 | 26352.4365 | 30190.7071
24-24.08.070 | 700 | 0.087269 | 0.28646 | 0.47744 | 0.66841 | 0.85939 | 0.95487 | 0.071421 | 0.24441 | 0.40734 | 0.57028 | 0.73322 | 0.81469 | 0.05635 | 0.20256 | 0.3376 | 0.47264 | 0.60768 | 0.6752 | 2.88 | 28225.4516 | 28710.2761 | 32389.9935 | 29967.7039 | 34445.6862
24-24.08.080 | 800 | 0.11476 | 0.29427 | 0.49044 | 0.68662 | 0.8828 | 0.98089 | 0.093923 | 0.25106 | 0.41844 | 0.58582 | 0.75319 | 0.83688 | 0.074103 | 0.20808 | 0.3468 | 0.48552 | 0.62424 | 0.6936 | 2.88 | 31084.6176 | 31638.7028 | 35844.0941 | 33075.763 | 38193.4571
24-24.08.090 | 900 | 0.14064 | 0.39589 | 0.65981 | 0.92374 | 1.1877 | 1.3196 | 0.1151 | 0.33777 | 0.56295 | 0.78812 | 1.0133 | 1.1259 | 0.090812 | 0.27994 | 0.46656 | 0.65319 | 0.83981 | 0.93312 | 3.12 | 32790.3255 | 33413.6713 | 38144.7366 | 35030.3641 | 40787.77
24-24.08.100 | 1000 | 0.16813 | 0.46113 | 0.76856 | 1.076 | 1.3834 | 1.5371 | 0.1376 | 0.39343 | 0.65572 | 0.91801 | 1.1803 | 1.3114 | 0.10856 | 0.32607 | 0.54346 | 0.76084 | 0.97822 | 1.0869 | 3.2 | 42125.6983 | 42818.3048 | 48075.0439 | 44614.6301 | 51011.7477
24-24.08.110 | 1100 | 0.19563 | 0.5649 | 0.9415 | 1.3181 | 1.6947 | 1.883 | 0.1601 | 0.48197 | 0.80328 | 1.1246 | 1.4459 | 1.6066 | 0.12632 | 0.39945 | 0.66574 | 0.93204 | 1.1983 | 1.3315 | 3.84 | 47930.1969 | 48692.064 | 54474.4771 | 50668.0219 | 57704.8513
24-24.08.120 | 1200 | 0.22151 | 0.70409 | 1.1735 | 1.6429 | 2.1123 | 2.347 | 0.18128 | 0.60072 | 1.0012 | 1.4017 | 1.8022 | 2.0024 | 0.14303 | 0.49787 | 0.82979 | 1.1617 | 1.4936 | 1.6596 | 4.08 | 49479.2382 | 50310.366 | 56618.4529 | 52465.9563 | 60142.4975
24-24.08.130 | 1300 | 0.24846 | 0.71214 | 1.1869 | 1.6617 | 2.1364 | 2.3738 | 0.20334 | 0.60759 | 1.0126 | 1.4177 | 1.8228 | 2.0253 | 0.16043 | 0.50356 | 0.83927 | 1.175 | 1.5107 | 1.6785 | 4.08 | 56051.4033 | 56951.7917 | 63785.5526 | 59287.0146 | 67603.2676
24-24.08.140 | 1400 | 0.27515 | 0.89105 | 1.4851 | 2.0791 | 2.6731 | 2.9702 | 0.22518 | 0.76023 | 1.267 | 1.7739 | 2.2807 | 2.5341 | 0.17766 | 0.63007 | 1.0501 | 1.4702 | 1.8902 | 2.1002 | 4.8 | 64388.0263 | 65357.6754 | 72717.1102 | 67872.5308 | 76828.4955
24-24.08.150 | 1500 | 0.30183 | 0.89958 | 1.4993 | 2.099 | 2.6987 | 2.9986 | 0.24702 | 0.76751 | 1.2792 | 1.7909 | 2.3025 | 2.5584 | 0.19489 | 0.6361 | 1.0602 | 1.4842 | 1.9083 | 2.1203 | 4.8 | 68257.6921 | 69296.6018 | 77181.7105 | 71991.0897 | 81586.7662
24-24.08.160 | 1600 | 0.32852 | 0.92032 | 1.5339 | 2.1474 | 2.761 | 3.0677 | 0.26886 | 0.7852 | 1.3087 | 1.8321 | 2.3556 | 2.6173 | 0.21213 | 0.65077 | 1.0846 | 1.5185 | 1.9523 | 2.1692 | 6.4 | 69755.8167 | 70863.9871 | 79274.7697 | 73738.1076 | 83973.4958
24-24.08.170 | 1700 | 0.3552 | 1.0241 | 1.7068 | 2.3895 | 3.0722 | 3.4136 | 0.2907 | 0.87373 | 1.4562 | 2.0387 | 2.6212 | 2.9124 | 0.22936 | 0.72414 | 1.2069 | 1.6897 | 2.1724 | 2.4138 | 7.04 | 72826.4827 | 74003.9137 | 82940.3702 | 77057.6667 | 87932.7667
24-24.08.180 | 1800 | 0.38189 | 1.1286 | 1.881 | 2.6333 | 3.3857 | 3.7619 | 0.31254 | 0.96289 | 1.6048 | 2.2467 | 2.8887 | 3.2096 | 0.24659 | 0.79803 | 1.3301 | 1.8621 | 2.3941 | 2.6601 | 7.68 | 77048.6483 | 78295.34 | 87757.4704 | 81528.7255 | 93043.5373
24-24.08.190 | 1900 | 0.40858 | 1.2673 | 2.1121 | 2.957 | 3.8018 | 4.2243 | 0.33438 | 1.0812 | 1.8021 | 2.5229 | 3.2437 | 3.6041 | 0.26382 | 0.89611 | 1.4935 | 2.0909 | 2.6883 | 2.987 | 7.92 | 78376.398 | 79692.3503 | 89680.1546 | 83105.3684 | 95259.8919
24-24.08.200 | 2000 | 0.43526 | 1.4057 | 2.3429 | 3.2801 | 4.2172 | 4.6858 | 0.35622 | 1.1994 | 1.9989 | 2.7985 | 3.5981 | 3.9979 | 0.28105 | 0.99402 | 1.6567 | 2.3194 | 2.9821 | 3.3134 | 8.16 | 89348.937 | 90734.15 | 101247.6282 | 94326.8006 | 107121.0359
24-24.08.210 | 2100 | 0.46195 | 1.4143 | 2.3571 | 3.3 | 4.2428 | 4.7143 | 0.37806 | 1.2066 | 2.0111 | 2.8155 | 3.6199 | 4.0222 | 0.29828 | 1.0001 | 1.6668 | 2.3335 | 3.0002 | 3.3335 | 8.16 | 92482.2696 | 93936.7432 | 104975.8954 | 97709.0264 | 111142.9734
24-24.08.220 | 2200 | 0.48863 | 1.4628 | 2.438 | 3.4131 | 4.3883 | 4.8759 | 0.3999 | 1.248 | 2.08 | 2.912 | 3.7441 | 4.1601 | 0.31551 | 1.0343 | 1.7239 | 2.4135 | 3.103 | 3.4478 | 8.64 | 97111.7685 | 98635.5028 | 110200.3289 | 102587.4184 | 116661.0773
24-24.08.230 | 2300 | 0.51532 | 1.6012 | 2.6687 | 3.7362 | 4.8037 | 5.3374 | 0.42174 | 1.3662 | 2.2769 | 3.1877 | 4.0985 | 4.5538 | 0.33274 | 1.1323 | 1.8871 | 2.6419 | 3.3968 | 3.7742 | 8.88 | 99886.7262 | 101479.7211 | 113570.2211 | 105611.2693 | 120324.6399
24-24.08.240 | 2400 | 0.542 | 1.7809 | 2.9681 | 4.1554 | 5.3426 | 5.9362 | 0.44358 | 1.5194 | 2.5324 | 3.5453 | 4.5583 | 5.0647 | 0.34997 | 1.2593 | 2.0988 | 2.9383 | 3.7778 | 4.1976 | 9.6 | 101132.2259 | 102794.4814 | 115410.6553 | 107105.6622 | 122458.7445
24-24.08.250 | 2500 | 0.56869 | 1.7889 | 2.9815 | 4.1741 | 5.3668 | 5.9631 | 0.46542 | 1.5263 | 2.5438 | 3.5613 | 4.5789 | 5.0876 | 0.3672 | 1.265 | 2.1083 | 2.9516 | 3.7949 | 4.2166 | 9.6 | 112130.2233 | 113861.7395 | 127003.5873 | 118352.5527 | 134345.3469
24-24.08.260 | 2600 | 0.59537 | 1.8302 | 3.0504 | 4.2705 | 5.4907 | 6.1008 | 0.48726 | 1.5615 | 2.6026 | 3.6436 | 4.6846 | 5.2051 | 0.38444 | 1.2942 | 2.157 | 3.0197 | 3.8825 | 4.3139 | 11.76 | 115071.6393 | 116872.4161 | 130539.9378 | 121542.8619 | 138175.3678
24-24.08.270 | 2700 | 0.62206 | 1.9694 | 3.2824 | 4.5953 | 5.9083 | 6.5647 | 0.5091 | 1.6803 | 2.8005 | 3.9207 | 5.0409 | 5.601 | 0.40167 | 1.3926 | 2.321 | 3.2494 | 4.1778 | 4.642 | 12 | 119379.9716 | 121250.009 | 135443.2047 | 126100.0874 | 143372.305
24-24.08.280 | 2800 | 0.64875 | 2.1081 | 3.5135 | 4.919 | 6.3244 | 7.0271 | 0.53094 | 1.7986 | 2.9977 | 4.1968 | 5.3959 | 5.9954 | 0.4189 | 1.4907 | 2.4845 | 3.4783 | 4.472 | 4.9689 | 12.24 | 122047.2209 | 123986.5191 | 138705.3886 | 129016.2299 | 146928.1593
24-24.08.290 | 2900 | 0.67543 | 2.1159 | 3.5266 | 4.9372 | 6.3478 | 7.0531 | 0.55278 | 1.8053 | 3.0088 | 4.2123 | 5.4159 | 6.0176 | 0.43613 | 1.4962 | 2.4937 | 3.4911 | 4.4886 | 4.9873 | 12.24 | 122781.5958 | 124790.1545 | 140034.698 | 129999.4979 | 148551.1391
24-24.08.300 | 3000 | 0.70212 | 2.1649 | 3.6082 | 5.0515 | 6.4947 | 7.2164 | 0.57462 | 1.8471 | 3.0785 | 4.3098 | 5.5412 | 6.1569 | 0.45336 | 1.5308 | 2.5514 | 3.572 | 4.5925 | 5.1028 | 12.72 | 123557.0956 | 125634.915 | 141405.1324 | 131023.8909 | 150215.2438
24-24.08.310 | 3100(1600, 1500) | 0.7288 | 2.3036 | 3.8394 | 5.3751 | 6.9109 | 7.6787 | 0.59646 | 1.9654 | 3.2757 | 4.586 | 5.8963 | 6.5514 | 0.47059 | 1.6289 | 2.7149 | 3.8008 | 4.8867 | 5.4297 | 12.96 | 140040.3833 | 142187.4634 | 158483.3547 | 147756.0718 | 167587.1365
24-24.08.320 | 3200(1600, 1600) | 0.65704 | 1.8406 | 3.0677 | 4.2948 | 5.5219 | 6.1355 | 0.53772 | 1.5704 | 2.6173 | 3.6643 | 4.7112 | 5.2347 | 0.42425 | 1.3015 | 2.1692 | 3.0369 | 3.9046 | 4.3385 | 12.8 | 141532.633 | 143748.9737 | 160570.5389 | 149497.2146 | 169967.9911
24-24.08.330 | 3300(1700, 1600) | 0.68372 | 1.9444 | 3.2407 | 4.5369 | 5.8332 | 6.4813 | 0.55956 | 1.6589 | 2.7649 | 3.8709 | 4.9768 | 5.5298 | 0.44148 | 1.3749 | 2.2915 | 3.2081 | 4.1247 | 4.583 | 13.44 | 144595.4656 | 146881.0669 | 164228.306 | 152808.9404 | 173919.4287
24-24.08.340 | 3400(1700, 1700) | 0.71041 | 2.0482 | 3.4136 | 4.7791 | 6.1445 | 6.8272 | 0.5814 | 1.7475 | 2.9124 | 4.0774 | 5.2424 | 5.8249 | 0.45871 | 1.4483 | 2.4138 | 3.3793 | 4.3448 | 4.8276 | 14.08 | 147660.2565 | 150015.1185 | 167888.0315 | 156122.6245 | 177872.8245
24-24.08.350 | 3500(1800, 1700) | 0.73709 | 2.1527 | 3.5878 | 5.0229 | 6.458 | 7.1755 | 0.60324 | 1.8366 | 3.061 | 4.2855 | 5.5099 | 6.1221 | 0.47594 | 1.5222 | 2.537 | 3.5517 | 4.5665 | 5.0739 | 14.72 | 151876.5472 | 154300.6698 | 172699.2568 | 160587.8084 | 182977.7201
24-24.08.360 | 3600(1800, 1800) | 0.76378 | 2.2572 | 3.7619 | 5.2667 | 6.7715 | 7.5239 | 0.62508 | 1.9258 | 3.2096 | 4.4935 | 5.7773 | 6.4193 | 0.49318 | 1.5961 | 2.6601 | 3.7241 | 4.7882 | 5.3202 | 15.36 | 156094.7962 | 158588.1795 | 177512.4403 | 165054.9505 | 188084.5741
24-24.08.370 | 3700(1900, 1800) | 0.79046 | 2.3959 | 3.9931 | 5.5903 | 7.1876 | 7.9862 | 0.64692 | 2.0441 | 3.4069 | 4.7696 | 6.1324 | 6.8137 | 0.51041 | 1.6941 | 2.8236 | 3.953 | 5.0824 | 5.6471 | 15.6 | 157416.6708 | 159979.3148 | 179429.2496 | 166625.7184 | 190295.0537
24-24.08.380 | 3800(1900, 1900) | 0.81715 | 2.5346 | 4.2243 | 5.914 | 7.6037 | 8.4486 | 0.66876 | 2.1625 | 3.6041 | 5.0457 | 6.4874 | 7.2082 | 0.52764 | 1.7922 | 2.987 | 4.1818 | 5.3767 | 5.9741 | 15.84 | 158738.5455 | 161370.4501 | 181346.0588 | 168196.4863 | 192505.5333
24-24.08.390 | 3900(2000, 1900) | 0.84384 | 2.673 | 4.455 | 6.2371 | 8.0191 | 8.9101 | 0.6906 | 2.2806 | 3.801 | 5.3214 | 6.8418 | 7.602 | 0.54487 | 1.8901 | 3.1502 | 4.4103 | 5.6704 | 6.3004 | 16.08 | 169705.2096 | 172406.3748 | 192907.6574 | 179412.0435 | 204360.8023
24-24.08.400 | 4000(2000, 2000) | 0.87052 | 2.8115 | 4.6858 | 6.5601 | 8.4345 | 9.3716 | 0.71244 | 2.3987 | 3.9979 | 5.597 | 7.1962 | 7.9958 | 0.5621 | 1.988 | 3.3134 | 4.6387 | 5.9641 | 6.6268 | 16.32 | 180669.9153 | 183440.3412 | 204467.2977 | 190625.6424 | 216214.113
24-24.08.410 | 4100(2100, 2000) | 0.89721 | 2.82 | 4.7 | 6.5801 | 8.4601 | 9.4001 | 0.73428 | 2.406 | 4.01 | 5.614 | 7.218 | 8.02 | 0.57933 | 1.9941 | 3.3235 | 4.6528 | 5.9822 | 6.6469 | 16.32 | 183797.3729 | 186637.0594 | 208189.6898 | 194001.9932 | 220230.1755
24-24.08.420 | 4200(2100, 2100) | 0.92389 | 2.8286 | 4.7143 | 6.6 | 8.4857 | 9.4285 | 0.75612 | 2.4133 | 4.0222 | 5.631 | 7.2399 | 8.0443 | 0.59656 | 2.0001 | 3.3335 | 4.6669 | 6.0003 | 6.667 | 16.32 | 186922.8721 | 189831.8193 | 211910.1237 | 197376.3856 | 224244.2797
24-24.08.430 | 4300(2200, 2100) | 0.95058 | 2.8771 | 4.7951 | 6.7131 | 8.6312 | 9.5902 | 0.77796 | 2.4547 | 4.0911 | 5.7276 | 7.364 | 8.1822 | 0.61379 | 2.0344 | 3.3907 | 4.7469 | 6.1032 | 6.7813 | 16.8 | 191548.4544 | 194526.6622 | 217130.6405 | 202250.861 | 229758.4669
24-24.08.440 | 4400(2200, 2200) | 0.97726 | 2.9255 | 4.8759 | 6.8263 | 8.7766 | 9.7518 | 0.7998 | 2.496 | 4.1601 | 5.8241 | 7.4881 | 8.3201 | 0.63102 | 2.0687 | 3.4478 | 4.8269 | 6.2061 | 6.8956 | 17.28 | 196172.0783 | 199219.5468 | 222349.1989 | 207123.3781 | 235270.6957
24-24.08.450 | 4500(2300, 2200) | 1.0039 | 3.064 | 5.1067 | 7.1494 | 9.192 | 10.2134 | 0.82164 | 2.6142 | 4.357 | 6.0997 | 7.8425 | 8.7139 | 0.64825 | 2.1666 | 3.611 | 5.0554 | 6.4998 | 7.222 | 17.52 | 198941.1609 | 202057.8901 | 225713.2161 | 210141.3539 | 238928.3834
24-24.08.460 | 4600(2300, 2300) | 1.0306 | 3.2025 | 5.3374 | 7.4724 | 9.6074 | 10.6749 | 0.84348 | 2.7323 | 4.5538 | 6.3754 | 8.1969 | 9.1077 | 0.66549 | 2.2645 | 3.7742 | 5.2838 | 6.7935 | 7.5483 | 17.76 | 201710.2436 | 204896.2334 | 229077.2334 | 213159.3298 | 242586.071
24-24.08.470 | 4700(2400, 2300) | 1.0573 | 3.3821 | 5.6368 | 7.8916 | 10.1463 | 11.2737 | 0.86532 | 2.8856 | 4.8093 | 6.733 | 8.6567 | 9.6186 | 0.68272 | 2.3915 | 3.9859 | 5.5802 | 7.1746 | 7.9718 | 18.48 | 202947.91 | 206203.1604 | 230909.8343 | 214645.8893 | 244712.3423
24-24.08.480 | 4800(2400, 2400) | 1.084 | 3.5617 | 5.9362 | 8.3107 | 10.6852 | 11.8725 | 0.88716 | 3.0388 | 5.0647 | 7.0906 | 9.1165 | 10.1295 | 0.69995 | 2.5186 | 4.1976 | 5.8766 | 7.5557 | 8.3952 | 19.2 | 204187.5347 | 207512.0458 | 232744.3936 | 216134.4072 | 246840.5719
24-24.08.490 | 4900(2500, 2400) | 1.1107 | 3.5698 | 5.9497 | 8.3295 | 10.7094 | 11.8993 | 0.909 | 3.0457 | 5.0762 | 7.1066 | 9.1371 | 10.1523 | 0.71718 | 2.5242 | 4.2071 | 5.8899 | 7.5727 | 8.4141 | 19.2 | 215179.6571 | 218573.4288 | 244331.4505 | 227375.4228 | 258721.2993
24-24.08.500 | 5000(2500, 2500) | 1.1374 | 3.5778 | 5.9631 | 8.3483 | 10.7335 | 11.9261 | 0.93084 | 3.0526 | 5.0876 | 7.1227 | 9.1577 | 10.1752 | 0.73441 | 2.5299 | 4.2166 | 5.9032 | 7.5898 | 8.4331 | 19.2 | 226171.7795 | 229634.8118 | 255918.5075 | 238616.4383 | 270602.0266
24-24.08.510 | 5100(2600, 2500) | 1.1641 | 3.6192 | 6.0319 | 8.4447 | 10.8575 | 12.0638 | 0.95268 | 3.0878 | 5.1464 | 7.2049 | 9.2634 | 10.2927 | 0.75164 | 2.5591 | 4.2652 | 5.9713 | 7.6774 | 8.5305 | 21.36 | 229107.3204 | 232639.6134 | 259448.983 | 241800.8725 | 274426.1725
24-24.08.520 | 5200(2600, 2600) | 1.1907 | 3.6605 | 6.1008 | 8.5411 | 10.9814 | 12.2015 | 0.97452 | 3.1231 | 5.2051 | 7.2871 | 9.3692 | 10.4102 | 0.76887 | 2.5884 | 4.3139 | 6.0395 | 7.7651 | 8.6279 | 23.52 | 232040.9031 | 235642.4567 | 262977.5002 | 244983.3483 | 278248.3601
24-24.08.530 | 5300(2700, 2600) | 1.2174 | 3.7997 | 6.3328 | 8.8659 | 11.399 | 12.6655 | 0.99636 | 3.2418 | 5.403 | 7.5642 | 9.7255 | 10.8061 | 0.7861 | 2.6868 | 4.478 | 6.2692 | 8.0603 | 8.9559 | 23.76 | 236345.3187 | 240016.133 | 267876.8504 | 249536.6571 | 283441.3807
24-24.08.540 | 5400(2700, 2700) | 1.2441 | 3.9388 | 6.5647 | 9.1906 | 11.8165 | 13.1295 | 1.0182 | 3.3606 | 5.601 | 7.8413 | 10.0817 | 11.2019 | 0.80333 | 2.7852 | 4.642 | 6.4988 | 8.3556 | 9.284 | 24 | 240645.8177 | 244385.8926 | 272772.2839 | 254086.0493 | 288630.4846
24-24.08.550 | 5500(2800, 2700) | 1.2708 | 4.0775 | 6.7959 | 9.5143 | 12.2326 | 13.5918 | 1.04 | 3.4789 | 5.7982 | 8.1175 | 10.4368 | 11.5964 | 0.82057 | 2.8833 | 4.8055 | 6.7277 | 8.6499 | 9.6109 | 24.24 | 243307.192 | 247116.5277 | 276028.5928 | 256996.3168 | 292180.4639
24-24.08.560 | 5600(2800, 2800) | 1.2975 | 4.2163 | 7.0271 | 9.8379 | 12.6488 | 14.0542 | 1.0619 | 3.5973 | 5.9954 | 8.3936 | 10.7918 | 11.9909 | 0.8378 | 2.9814 | 4.9689 | 6.9565 | 8.9441 | 9.9379 | 24.48 | 245966.6081 | 249845.2043 | 279282.9434 | 259904.626 | 295728.4849
24-24.08.570 | 5700(2900, 2800) | 1.3242 | 4.2241 | 7.0401 | 9.8561 | 12.6722 | 14.0802 | 1.0837 | 3.6039 | 6.0065 | 8.4091 | 10.8118 | 12.0131 | 0.85503 | 2.9869 | 4.9781 | 6.9694 | 8.9606 | 9.9563 | 24.48 | 246699.0246 | 250646.8815 | 280610.2945 | 260885.9357 | 297349.5063
24-24.08.580 | 5800(2900, 2900) | 1.3509 | 4.2319 | 7.0531 | 9.8743 | 12.6956 | 14.1062 | 1.1056 | 3.6106 | 6.0176 | 8.4247 | 10.8317 | 12.0353 | 0.87226 | 2.9924 | 4.9873 | 6.9823 | 8.9772 | 9.9747 | 24.48 | 247429.4827 | 251446.6003 | 281935.6872 | 261865.287 | 298968.5694
24-24.08.590 | 5900(3000, 2900) | 1.3775 | 4.2808 | 7.1347 | 9.9886 | 12.8425 | 14.2695 | 1.1274 | 3.6524 | 6.0873 | 8.5222 | 10.9571 | 12.1746 | 0.88949 | 3.027 | 5.0451 | 7.0631 | 9.0811 | 10.0901 | 24.96 | 248201.0659 | 252287.4441 | 283302.2049 | 262885.7633 | 300628.7575
24-24.08.600 | 6000(3000, 3000) | 1.4042 | 4.3298 | 7.2164 | 10.1029 | 12.9895 | 14.4328 | 1.1492 | 3.6942 | 6.1569 | 8.6197 | 11.0825 | 12.3139 | 0.90672 | 3.0617 | 5.1028 | 7.1439 | 9.185 | 10.2056 | 25.44 | 248970.6907 | 253126.3295 | 284666.7643 | 263904.2813 | 302286.9872
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-27.11
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24 В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 110мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(95/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-27.11.060 | 600 | 0.095409 | 0.31736 | 0.511 | 0.62606 | 0.69415 | 0.76059 | 0.078083 | 0.27077 | 0.43598 | 0.53415 | 0.59224 | 0.64893 | 0.061606 | 0.22441 | 0.36134 | 0.44269 | 0.49084 | 0.53782 | 3.6 | 31771.9816 | 32216.6114 | 35607.8955 | 33119.2255 | 37200.2357
24-27.11.070 | 700 | 0.12771 | 0.45761 | 0.74808 | 0.92011 | 1.0221 | 1.1215 | 0.10452 | 0.39043 | 0.63825 | 0.78503 | 0.87201 | 0.95688 | 0.082465 | 0.32358 | 0.52897 | 0.65062 | 0.72271 | 0.79305 | 4.7 | 36883.4069 | 37402.1417 | 41358.6398 | 38455.1915 | 43216.3701
24-27.11.080 | 800 | 0.16305 | 0.49751 | 0.78798 | 0.96121 | 1.0636 | 1.1634 | 0.13344 | 0.42447 | 0.67229 | 0.82009 | 0.90741 | 0.99262 | 0.10528 | 0.3518 | 0.55719 | 0.67968 | 0.75205 | 0.82267 | 4.7 | 42134.0341 | 42726.8738 | 47248.586 | 43930.3594 | 49371.7063
24-27.11.090 | 900 | 0.19636 | 0.64271 | 1.03 | 1.2603 | 1.3966 | 1.5296 | 0.1607 | 0.54835 | 0.87877 | 1.0753 | 1.1916 | 1.305 | 0.12679 | 0.45447 | 0.72832 | 0.8912 | 0.98755 | 1.0816 | 7.2 | 47440.6816 | 48107.6263 | 53194.5524 | 49461.5476 | 55583.0628
24-27.11.100 | 1000 | 0.22867 | 0.78296 | 1.2671 | 1.5544 | 1.7245 | 1.8905 | 0.18714 | 0.66801 | 1.081 | 1.3262 | 1.4713 | 1.613 | 0.14765 | 0.55364 | 0.89595 | 1.0991 | 1.2194 | 1.3368 | 8.3 | 52662.4499 | 53403.4995 | 59055.6397 | 54907.8565 | 61709.5401
24-27.11.110 | 1100 | 0.264 | 0.93763 | 1.5186 | 1.8633 | 2.0674 | 2.2666 | 0.21606 | 0.79997 | 1.2956 | 1.5897 | 1.7639 | 1.9338 | 0.17047 | 0.66301 | 1.0738 | 1.3176 | 1.4619 | 1.6027 | 9.4 | 57941.936 | 58757.0907 | 64974.4448 | 60411.8833 | 67893.7353
24-27.11.120 | 1200 | 0.29731 | 0.96425 | 1.5452 | 1.8907 | 2.0951 | 2.2945 | 0.24332 | 0.82269 | 1.3183 | 1.6131 | 1.7875 | 1.9577 | 0.19198 | 0.68183 | 1.0926 | 1.3369 | 1.4815 | 1.6225 | 9.4 | 63055.059 | 63944.3185 | 70726.8867 | 65749.5469 | 73911.5673
24-27.11.130 | 1300 | 0.32962 | 1.1083 | 1.786 | 2.1887 | 2.427 | 2.6595 | 0.26976 | 0.94559 | 1.5238 | 1.8673 | 2.0706 | 2.269 | 0.21284 | 0.78369 | 1.2629 | 1.5476 | 1.7161 | 1.8805 | 11.9 | 68332.8475 | 69296.2121 | 76643.9943 | 71251.8761 | 80094.0648
24-27.11.140 | 1400 | 0.36495 | 1.252 | 2.0265 | 2.4862 | 2.7584 | 3.024 | 0.29868 | 1.0682 | 1.729 | 2.1212 | 2.3534 | 2.58 | 0.23565 | 0.88528 | 1.433 | 1.758 | 1.9505 | 2.1383 | 13 | 73583.4747 | 74620.9442 | 82533.9405 | 76727.044 | 86249.4011
24-27.11.150 | 1500 | 0.39827 | 1.3934 | 2.2647 | 2.7815 | 3.0875 | 3.3861 | 0.32594 | 1.1888 | 1.9323 | 2.3731 | 2.6342 | 2.889 | 0.25716 | 0.98526 | 1.6014 | 1.9668 | 2.1832 | 2.3944 | 14 | 78861.2633 | 79972.8378 | 88451.048 | 82229.3732 | 92431.8987
24-27.11.160 | 1600 | 0.43057 | 1.4298 | 2.3012 | 2.819 | 3.1254 | 3.4244 | 0.35238 | 1.2199 | 1.9634 | 2.4052 | 2.6666 | 2.9217 | 0.27802 | 1.0111 | 1.6272 | 1.9934 | 2.21 | 2.4215 | 14 | 83974.3862 | 85160.0656 | 94203.4899 | 87567.0368 | 98449.7306
24-27.11.170 | 1700 | 0.46591 | 1.5773 | 2.5455 | 3.1205 | 3.4609 | 3.793 | 0.3813 | 1.3457 | 2.1718 | 2.6624 | 2.9528 | 3.2361 | 0.30084 | 1.1153 | 1.8 | 2.2066 | 2.4472 | 2.6821 | 16.6 | 89225.0134 | 90484.7978 | 100093.4361 | 93042.2047 | 104605.0668
24-27.11.180 | 1800 | 0.49922 | 1.7187 | 2.7837 | 3.4157 | 3.79 | 4.1551 | 0.40857 | 1.4664 | 2.375 | 2.9143 | 3.2335 | 3.5451 | 0.32235 | 1.2153 | 1.9684 | 2.4153 | 2.6799 | 2.9381 | 17.6 | 94475.6406 | 95809.53 | 105983.3823 | 98517.3726 | 110760.4031
24-27.11.190 | 1900 | 0.53153 | 1.859 | 3.0208 | 3.7098 | 4.1179 | 4.516 | 0.435 | 1.586 | 2.5773 | 3.1651 | 3.5133 | 3.853 | 0.34321 | 1.3145 | 2.136 | 2.6232 | 2.9118 | 3.1934 | 18.7 | 99727.9654 | 101135.9598 | 111875.0261 | 103994.238 | 116917.4369
24-27.11.200 | 2000 | 0.56686 | 1.8989 | 3.0607 | 3.7509 | 4.1594 | 4.5579 | 0.46392 | 1.6201 | 2.6114 | 3.2002 | 3.5487 | 3.8888 | 0.36602 | 1.3427 | 2.1643 | 2.6523 | 2.9411 | 3.223 | 18.7 | 104839.3908 | 106321.4901 | 117625.7704 | 109330.204 | 122933.5713
24-27.11.210 | 2100 | 0.60017 | 2.1478 | 3.5033 | 4.3065 | 4.7824 | 5.2467 | 0.49119 | 1.8325 | 2.989 | 3.6742 | 4.0803 | 4.4764 | 0.38753 | 1.5187 | 2.4772 | 3.0452 | 3.3817 | 3.71 | 22.3 | 110117.1793 | 111673.3836 | 123542.878 | 114832.5332 | 129116.0689
24-27.11.220 | 2200 | 0.63248 | 2.2881 | 3.7404 | 4.6005 | 5.1103 | 5.6077 | 0.51762 | 1.9522 | 3.1912 | 3.9251 | 4.36 | 4.7844 | 0.40839 | 1.6179 | 2.6449 | 3.2531 | 3.6135 | 3.9652 | 23.4 | 115367.8065 | 116998.1158 | 129432.8242 | 120307.7011 | 135271.4051
24-27.11.230 | 2300 | 0.66781 | 2.4355 | 3.9847 | 4.902 | 5.4457 | 5.9762 | 0.54654 | 2.078 | 3.3997 | 4.1823 | 4.6462 | 5.0988 | 0.43121 | 1.7222 | 2.8176 | 3.4663 | 3.8507 | 4.2258 | 25.9 | 120645.5951 | 122350.0093 | 135349.9317 | 125810.0303 | 141453.9027
24-27.11.240 | 2400 | 0.70113 | 2.5769 | 4.2229 | 5.1972 | 5.7748 | 6.3383 | 0.57381 | 2.1986 | 3.6029 | 4.4342 | 4.927 | 5.4078 | 0.45272 | 1.8222 | 2.9861 | 3.675 | 4.0834 | 4.4819 | 27 | 125758.718 | 127537.2372 | 141102.3736 | 131147.6939 | 147471.7346
24-27.11.250 | 2500 | 0.73343 | 2.7172 | 4.46 | 5.4913 | 6.1027 | 6.6993 | 0.60025 | 2.3183 | 3.8052 | 4.6851 | 5.2067 | 5.7157 | 0.47358 | 1.9214 | 3.1537 | 3.883 | 4.3153 | 4.7371 | 28.1 | 131009.3452 | 132861.9694 | 146992.3198 | 136622.8618 | 153627.0709
24-27.11.260 | 2600 | 0.76876 | 2.7571 | 4.4999 | 5.5324 | 6.1442 | 6.7412 | 0.62916 | 2.3523 | 3.8392 | 4.7202 | 5.2422 | 5.7515 | 0.49639 | 1.9496 | 3.1819 | 3.912 | 4.3446 | 4.7668 | 28.1 | 136287.1338 | 138213.8629 | 152909.4273 | 142125.191 | 159809.5684
24-27.11.270 | 2700 | 0.80208 | 2.9023 | 4.7419 | 5.8315 | 6.4772 | 7.1073 | 0.65643 | 2.4762 | 4.0457 | 4.9754 | 5.5263 | 6.0639 | 0.51791 | 2.0522 | 3.353 | 4.1235 | 4.5801 | 5.0256 | 30.6 | 141568.3175 | 143569.1516 | 158829.9301 | 147630.9154 | 165995.4612
24-27.11.280 | 2800 | 0.83438 | 3.0425 | 4.9789 | 6.1256 | 6.8051 | 7.4682 | 0.68287 | 2.5959 | 4.248 | 5.2263 | 5.8061 | 6.3718 | 0.53877 | 2.1514 | 3.5207 | 4.3315 | 4.812 | 5.2809 | 31.7 | 146650.8839 | 148725.8229 | 164551.8154 | 152938.0225 | 171982.7366
24-27.11.290 | 2900 | 0.86972 | 3.1862 | 5.2194 | 6.4231 | 7.1366 | 7.8328 | 0.71178 | 2.7184 | 4.4532 | 5.4801 | 6.0889 | 6.6828 | 0.56158 | 2.253 | 3.6907 | 4.5419 | 5.0464 | 5.5386 | 32.8 | 151118.9249 | 153267.9689 | 169659.1754 | 157630.6041 | 177355.4867
24-27.11.300 | 3000 | 0.90303 | 3.2238 | 5.2571 | 6.4619 | 7.1757 | 7.8723 | 0.73905 | 2.7505 | 4.4853 | 5.5132 | 6.1223 | 6.7165 | 0.58309 | 2.2796 | 3.7173 | 4.5693 | 5.074 | 5.5666 | 32.8 | 155617.5225 | 157840.6714 | 174797.0919 | 162353.7423 | 182758.7932
24-27.11.310 | 3100(1600, 1500) | 0.935 | 3.472 | 5.699 | 7.016 | 7.798 | 8.56 | 0.76521 | 2.9623 | 4.8623 | 5.986 | 6.6532 | 7.3033 | 0.60373 | 2.4551 | 4.0298 | 4.9611 | 5.5141 | 6.0529 | 36.4 | 166792.7177 | 169089.9716 | 186611.6062 | 173753.4783 | 194838.6975
24-27.11.320 | 3200(1600, 1600) | 0.86114 | 2.8597 | 4.6025 | 5.6381 | 6.2509 | 6.8489 | 0.70477 | 2.4399 | 3.9268 | 4.8103 | 5.3332 | 5.8434 | 0.55604 | 2.0221 | 3.2545 | 3.9867 | 4.4201 | 4.8429 | 28 | 171958.4657 | 174329.8246 | 192416.6732 | 179143.7669 | 200909.1545
24-27.11.330 | 3300(1700, 1600) | 0.89648 | 3.0072 | 4.8467 | 5.9396 | 6.5863 | 7.2174 | 0.73368 | 2.5657 | 4.1352 | 5.0676 | 5.6194 | 6.1578 | 0.57886 | 2.1264 | 3.4272 | 4.1999 | 4.6573 | 5.1035 | 30.6 | 177261.7181 | 179707.1819 | 198359.2445 | 184671.5599 | 207117.1159
24-27.11.340 | 3400(1700, 1700) | 0.93181 | 3.1546 | 5.091 | 6.241 | 6.9217 | 7.5859 | 0.7626 | 2.6915 | 4.3436 | 5.3248 | 5.9055 | 6.4722 | 0.60167 | 2.2307 | 3.5999 | 4.4131 | 4.8944 | 5.3641 | 33.2 | 182568.3655 | 185087.9344 | 204305.211 | 190202.7481 | 213328.4724
24-27.11.350 | 3500(1800, 1700) | 0.96513 | 3.296 | 5.3293 | 6.5363 | 7.2508 | 7.9481 | 0.78987 | 2.8121 | 4.5469 | 5.5767 | 6.1863 | 6.7812 | 0.62319 | 2.3307 | 3.7684 | 4.6219 | 5.1271 | 5.6202 | 34.2 | 187873.3155 | 190466.9892 | 210249.4798 | 195732.2386 | 219538.1313
24-27.11.360 | 3600(1800, 1800) | 0.99844 | 3.4374 | 5.5675 | 6.8315 | 7.5799 | 8.3102 | 0.81713 | 2.9328 | 4.7501 | 5.8285 | 6.4671 | 7.0902 | 0.6447 | 2.4306 | 3.9368 | 4.8306 | 5.3598 | 5.8763 | 35.2 | 193179.9629 | 195847.7417 | 216195.4463 | 201263.4268 | 225749.4878
24-27.11.370 | 3700(1900, 1800) | 1.0307 | 3.5777 | 5.8045 | 7.1255 | 7.9078 | 8.6712 | 0.84357 | 3.0524 | 4.9524 | 6.0794 | 6.7469 | 7.3981 | 0.66556 | 2.5298 | 4.1045 | 5.0385 | 5.5917 | 6.1315 | 36.3 | 198484.9128 | 201226.7965 | 222139.7152 | 206792.9174 | 231959.1468
24-27.11.380 | 3800(1900, 1900) | 1.0631 | 3.7179 | 6.0416 | 7.4196 | 8.2357 | 9.0321 | 0.87001 | 3.1721 | 5.1546 | 6.3303 | 7.0266 | 7.7061 | 0.68642 | 2.629 | 4.2721 | 5.2465 | 5.8236 | 6.3867 | 37.4 | 203789.8627 | 206605.8514 | 228083.9841 | 212322.4079 | 238168.8057
24-27.11.390 | 3900(2000, 1900) | 1.0984 | 3.7578 | 6.0815 | 7.4607 | 8.2772 | 9.074 | 0.89893 | 3.2061 | 5.1887 | 6.3654 | 7.062 | 7.7418 | 0.70923 | 2.6572 | 4.3003 | 5.2755 | 5.8529 | 6.4163 | 37.4 | 208953.9132 | 211844.0068 | 233887.3535 | 217710.999 | 244237.5652
24-27.11.400 | 4000(2000, 2000) | 1.1337 | 3.7977 | 6.1214 | 7.5018 | 8.3187 | 9.1159 | 0.92784 | 3.2402 | 5.2227 | 6.4004 | 7.0974 | 7.7776 | 0.73205 | 2.6854 | 4.3285 | 5.3046 | 5.8823 | 6.446 | 37.4 | 214119.6612 | 217083.8598 | 239692.4205 | 223101.2877 | 250308.0222
24-27.11.410 | 4100(2100, 2000) | 1.167 | 4.0467 | 6.564 | 8.0574 | 8.9417 | 9.8047 | 0.95511 | 3.4526 | 5.6003 | 6.8745 | 7.629 | 8.3652 | 0.75356 | 2.8615 | 4.6415 | 5.6975 | 6.3228 | 6.933 | 41 | 219453.47 | 222491.7736 | 245665.5483 | 228659.6372 | 256546.5401
24-27.11.420 | 4200(2100, 2100) | 1.2003 | 4.2956 | 7.0066 | 8.613 | 9.5647 | 10.4934 | 0.98237 | 3.665 | 5.978 | 7.3485 | 8.1605 | 8.9529 | 0.77507 | 3.0375 | 4.9545 | 6.0903 | 6.7633 | 7.42 | 44.6 | 224787.2789 | 227899.6874 | 251638.6761 | 234217.9867 | 262785.0579
24-27.11.430 | 4300(2200, 2100) | 1.2327 | 4.4359 | 7.2437 | 8.907 | 9.8927 | 10.8544 | 1.0088 | 3.7847 | 6.1802 | 7.5994 | 8.4403 | 9.2608 | 0.79593 | 3.1367 | 5.1221 | 6.2983 | 6.9952 | 7.6753 | 45.7 | 230092.2288 | 233278.7423 | 257582.945 | 239747.4773 | 268994.7168
24-27.11.440 | 4400(2200, 2200) | 1.265 | 4.5761 | 7.4808 | 9.2011 | 10.2206 | 11.2153 | 1.0352 | 3.9043 | 6.3825 | 7.8503 | 8.7201 | 9.5688 | 0.81679 | 3.2358 | 5.2897 | 6.5062 | 7.2271 | 7.9305 | 46.8 | 235397.1787 | 238657.7971 | 263527.2139 | 245276.9678 | 275204.3758
24-27.11.450 | 4500(2300, 2200) | 1.3003 | 4.7236 | 7.7251 | 9.5026 | 10.556 | 11.5838 | 1.0642 | 4.0301 | 6.5909 | 8.1075 | 9.0062 | 9.8832 | 0.8396 | 3.3401 | 5.4625 | 6.7194 | 7.4643 | 8.1911 | 49.3 | 240730.9875 | 244065.7109 | 269500.3417 | 250835.3173 | 281442.8936
24-27.11.460 | 4600(2300, 2300) | 1.3356 | 4.8711 | 7.9693 | 9.804 | 10.8914 | 11.9524 | 1.0931 | 4.156 | 6.7993 | 8.3647 | 9.2924 | 10.1976 | 0.86242 | 3.4444 | 5.6352 | 6.9326 | 7.7014 | 8.4517 | 51.8 | 246063.0987 | 249471.9271 | 275471.7719 | 256391.9692 | 287679.7139
24-27.11.470 | 4700(2400, 2300) | 1.3689 | 5.0125 | 8.2076 | 10.0993 | 11.2205 | 12.3145 | 1.1203 | 4.2766 | 7.0026 | 8.6166 | 9.5732 | 10.5066 | 0.88393 | 3.5444 | 5.8037 | 7.1413 | 7.9341 | 8.7077 | 52.9 | 251228.8468 | 254711.7801 | 281276.8389 | 261782.2579 | 293750.1709
24-27.11.480 | 4800(2400, 2400) | 1.4023 | 5.1539 | 8.4458 | 10.3945 | 11.5496 | 12.6766 | 1.1476 | 4.3972 | 7.2058 | 8.8685 | 9.854 | 10.8156 | 0.90544 | 3.6444 | 5.9721 | 7.3501 | 8.1668 | 8.9638 | 54 | 256392.8972 | 259949.9355 | 287080.2084 | 267170.849 | 299818.9304
24-27.11.490 | 4900(2500, 2400) | 1.4346 | 5.2941 | 8.6828 | 10.6885 | 11.8775 | 13.0376 | 1.1741 | 4.5169 | 7.4081 | 9.1193 | 10.1337 | 11.1235 | 0.9263 | 3.7435 | 6.1397 | 7.558 | 8.3987 | 9.219 | 55.1 | 261699.5447 | 265330.688 | 293026.1748 | 272702.0372 | 306030.2869
24-27.11.500 | 5000(2500, 2500) | 1.4669 | 5.4344 | 8.9199 | 10.9826 | 12.2054 | 13.3985 | 1.2005 | 4.6365 | 7.6104 | 9.3702 | 10.4135 | 11.4315 | 0.94716 | 3.8427 | 6.3074 | 7.7659 | 8.6306 | 9.4743 | 56.2 | 267004.4946 | 270709.7428 | 298970.4437 | 278231.5277 | 312239.9458
24-27.11.510 | 5100(2600, 2500) | 1.5022 | 5.4743 | 8.9598 | 11.0237 | 12.2469 | 13.4404 | 1.2294 | 4.6706 | 7.6444 | 9.4053 | 10.4489 | 11.4672 | 0.96997 | 3.8709 | 6.3356 | 7.795 | 8.6599 | 9.5039 | 56.2 | 272338.3034 | 276117.6566 | 304943.5715 | 283789.8772 | 318478.4637
24-27.11.520 | 5200(2600, 2600) | 1.5375 | 5.5142 | 8.9997 | 11.0648 | 12.2884 | 13.4823 | 1.2583 | 4.7046 | 7.6784 | 9.4403 | 10.4843 | 11.503 | 0.99279 | 3.8991 | 6.3638 | 7.824 | 8.6893 | 9.5335 | 56.2 | 277672.1123 | 281525.5704 | 310916.6993 | 289348.2267 | 324716.9816
24-27.11.530 | 5300(2700, 2600) | 1.5708 | 5.6594 | 9.2417 | 11.3639 | 12.6214 | 13.8484 | 1.2856 | 4.8285 | 7.8849 | 9.6956 | 10.7685 | 11.8153 | 1.0143 | 4.0018 | 6.5349 | 8.0356 | 8.9248 | 9.7924 | 58.7 | 283005.9211 | 286933.4842 | 316889.8272 | 294906.5762 | 330955.4994
24-27.11.540 | 5400(2700, 2700) | 1.6042 | 5.8046 | 9.4837 | 11.6631 | 12.9545 | 14.2146 | 1.3129 | 4.9524 | 8.0914 | 9.9508 | 11.0526 | 12.1277 | 1.0358 | 4.1045 | 6.7061 | 8.2471 | 9.1603 | 10.0513 | 61.2 | 288339.7299 | 292341.398 | 322862.955 | 300464.9257 | 337194.0173
24-27.11.550 | 5500(2800, 2700) | 1.6365 | 5.9448 | 9.7208 | 11.9571 | 13.2824 | 14.5755 | 1.3393 | 5.072 | 8.2937 | 10.2017 | 11.3324 | 12.4357 | 1.0567 | 4.2036 | 6.8737 | 8.455 | 9.3921 | 10.3065 | 62.3 | 293474.9214 | 297550.6945 | 328637.4655 | 305824.6579 | 343233.9178
24-27.11.560 | 5600(2800, 2800) | 1.6688 | 6.0851 | 9.9579 | 12.2511 | 13.6103 | 14.9365 | 1.3657 | 5.1917 | 8.4959 | 10.4525 | 11.6121 | 12.7436 | 1.0775 | 4.3028 | 7.0413 | 8.6629 | 9.624 | 10.5617 | 63.4 | 298610.1129 | 302759.991 | 334411.976 | 311184.39 | 349273.8183
24-27.11.570 | 5700(2900, 2800) | 1.7041 | 6.2287 | 10.1984 | 12.5487 | 13.9418 | 15.301 | 1.3946 | 5.3143 | 8.7011 | 10.7064 | 11.8949 | 13.0546 | 1.1003 | 4.4044 | 7.2114 | 8.8733 | 9.8584 | 10.8195 | 64.5 | 303125.6863 | 307349.6693 | 339566.8683 | 315924.5041 | 354694.1007
24-27.11.580 | 5800(2900, 2900) | 1.7394 | 6.3724 | 10.4389 | 12.8463 | 14.2732 | 15.6655 | 1.4236 | 5.4369 | 8.9063 | 10.9603 | 12.1777 | 13.3656 | 1.1232 | 4.506 | 7.3814 | 9.0838 | 10.0928 | 11.0773 | 65.6 | 307642.9572 | 311941.0452 | 344723.4582 | 320666.3157 | 360116.0807
24-27.11.590 | 5900(3000, 2900) | 1.7727 | 6.41 | 10.4765 | 12.885 | 14.3123 | 15.705 | 1.4508 | 5.469 | 8.9384 | 10.9934 | 12.2111 | 13.3993 | 1.1447 | 4.5326 | 7.408 | 9.1112 | 10.1204 | 11.1052 | 65.6 | 312185.6919 | 316557.8849 | 349905.5119 | 325433.591 | 365563.5244
24-27.11.600 | 6000(3000, 3000) | 1.8061 | 6.4476 | 10.5141 | 12.9238 | 14.3515 | 15.7445 | 1.4781 | 5.5011 | 8.9705 | 11.0264 | 12.2445 | 13.433 | 1.1662 | 4.5592 | 7.4346 | 9.1386 | 10.1481 | 11.1331 | 65.6 | 316728.4266 | 321174.7245 | 355087.5656 | 330200.8664 | 371010.9681
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-27.14
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24 В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 140мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(95/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-27.14.060 | 600 | 0.122 | 0.41 | 0.7 | 0.858 | 0.951 | 1.043 | 0.099846 | 0.34981 | 0.59723 | 0.73204 | 0.81138 | 0.88988 | 0.078776 | 0.28992 | 0.49498 | 0.6067 | 0.67246 | 0.73752 | 3.6 | 35565.2832 | 36009.913 | 39401.1971 | 36912.5272 | 40993.5373
24-27.14.070 | 700 | 0.164 | 0.597 | 1.032 | 1.268 | 1.408 | 1.545 | 0.13422 | 0.50935 | 0.88049 | 1.0818 | 1.2013 | 1.3182 | 0.1059 | 0.42215 | 0.72974 | 0.89662 | 0.99561 | 1.0925 | 4.7 | 41189.811 | 41708.5458 | 45665.0439 | 42761.5957 | 47522.7742
24-27.14.080 | 800 | 0.209 | 0.637 | 1.072 | 1.309 | 1.449 | 1.587 | 0.17105 | 0.54348 | 0.91462 | 1.1168 | 1.2363 | 1.354 | 0.13495 | 0.45043 | 0.75802 | 0.92561 | 1.0246 | 1.1222 | 4.7 | 46922.0472 | 47514.8869 | 52036.599 | 48718.3725 | 54159.7194
24-27.14.090 | 900 | 0.251 | 0.829 | 1.408 | 1.724 | 1.911 | 2.094 | 0.20542 | 0.70729 | 1.2013 | 1.4709 | 1.6304 | 1.7866 | 0.16207 | 0.5862 | 0.99561 | 1.2191 | 1.3513 | 1.4807 | 7.2 | 52731.8333 | 53398.778 | 58485.7041 | 54752.6992 | 60874.2145
24-27.14.100 | 1000 | 0.293 | 1.016 | 1.74 | 2.134 | 2.368 | 2.596 | 0.23979 | 0.86684 | 1.4845 | 1.8207 | 2.0203 | 2.2149 | 0.18919 | 0.71843 | 1.2304 | 1.509 | 1.6744 | 1.8357 | 8.3 | 58438.2194 | 59179.2691 | 64831.4092 | 60683.626 | 67485.3097
24-27.14.110 | 1100 | 0.338 | 1.217 | 2.086 | 2.559 | 2.839 | 3.113 | 0.27662 | 1.0383 | 1.7798 | 2.1833 | 2.4222 | 2.656 | 0.21825 | 0.86056 | 1.475 | 1.8095 | 2.0075 | 2.2012 | 9.4 | 64222.1555 | 65037.3102 | 71254.6643 | 66692.1028 | 74173.9548
24-27.14.120 | 1200 | 0.381 | 1.243 | 2.112 | 2.586 | 2.867 | 3.141 | 0.31181 | 1.0605 | 1.8019 | 2.2063 | 2.4461 | 2.6799 | 0.24601 | 0.87894 | 1.4934 | 1.8286 | 2.0273 | 2.221 | 9.4 | 69820.8334 | 70710.0929 | 77492.6612 | 72515.3213 | 80677.3417
24-27.14.130 | 1300 | 0.422 | 1.434 | 2.448 | 3 | 3.327 | 3.647 | 0.34537 | 1.2235 | 2.0886 | 2.5596 | 2.8386 | 3.1116 | 0.27249 | 1.014 | 1.731 | 2.1213 | 2.3526 | 2.5788 | 11.9 | 75604.7695 | 76568.134 | 83915.9163 | 78523.7981 | 87365.9868
24-27.14.140 | 1400 | 0.467 | 1.624 | 2.783 | 3.414 | 3.787 | 4.153 | 0.3822 | 1.3856 | 2.3744 | 2.9128 | 3.231 | 3.5433 | 0.30154 | 1.1483 | 1.9679 | 2.4141 | 2.6778 | 2.9366 | 13 | 81337.0056 | 82374.4751 | 90287.4714 | 84480.5749 | 94002.932
24-27.14.150 | 1500 | 0.51 | 1.812 | 3.116 | 3.825 | 4.245 | 4.656 | 0.41739 | 1.546 | 2.6585 | 3.2634 | 3.6218 | 3.9724 | 0.32931 | 1.2813 | 2.2034 | 2.7047 | 3.0017 | 3.2923 | 14 | 87120.9417 | 88232.5162 | 96710.7265 | 90489.0517 | 100691.5771
24-27.14.160 | 1600 | 0.551 | 1.848 | 3.152 | 3.863 | 4.283 | 4.694 | 0.45094 | 1.5767 | 2.6892 | 3.2959 | 3.6542 | 4.0049 | 0.35578 | 1.3067 | 2.2288 | 2.7316 | 3.0286 | 3.3192 | 14 | 92745.4696 | 93931.149 | 102974.5733 | 96338.1202 | 107220.814
24-27.14.170 | 1700 | 0.597 | 2.042 | 3.491 | 4.28 | 4.747 | 5.204 | 0.48859 | 1.7422 | 2.9785 | 3.6516 | 4.0501 | 4.44 | 0.38549 | 1.4439 | 2.4685 | 3.0264 | 3.3567 | 3.6798 | 16.6 | 98477.7057 | 99737.4901 | 109346.1284 | 102294.897 | 113857.7591
24-27.14.180 | 1800 | 0.639 | 2.23 | 3.824 | 4.691 | 5.205 | 5.707 | 0.52296 | 1.9026 | 3.2626 | 4.0023 | 4.4408 | 4.8691 | 0.4126 | 1.5769 | 2.704 | 3.3171 | 3.6805 | 4.0355 | 17.6 | 104261.6418 | 105595.5312 | 115769.3835 | 108303.3738 | 120546.4043
24-27.14.190 | 1900 | 0.681 | 2.417 | 4.155 | 5.101 | 5.661 | 6.209 | 0.55733 | 2.0622 | 3.545 | 4.3521 | 4.8299 | 5.2974 | 0.43972 | 1.7091 | 2.938 | 3.607 | 4.003 | 4.3905 | 18.7 | 109993.878 | 111401.8723 | 122140.9386 | 114260.1506 | 127183.3494
24-27.14.200 | 2000 | 0.726 | 2.457 | 4.195 | 5.142 | 5.703 | 6.251 | 0.59416 | 2.0963 | 3.5791 | 4.3871 | 4.8657 | 5.3333 | 0.46878 | 1.7374 | 2.9663 | 3.636 | 4.0327 | 4.4202 | 18.7 | 115618.4058 | 117100.5051 | 128404.7854 | 120109.219 | 133712.5863
24-27.14.210 | 2100 | 0.768 | 2.799 | 4.827 | 5.93 | 6.583 | 7.222 | 0.62854 | 2.3881 | 4.1183 | 5.0594 | 5.6165 | 6.1617 | 0.4959 | 1.9792 | 3.4132 | 4.1932 | 4.6549 | 5.1068 | 22.3 | 121376.4919 | 122932.6962 | 134802.1906 | 126091.8458 | 140375.3814
24-27.14.220 | 2200 | 0.81 | 2.986 | 5.159 | 6.34 | 7.04 | 7.724 | 0.66291 | 2.5476 | 4.4016 | 5.4092 | 6.0064 | 6.59 | 0.52302 | 2.1114 | 3.648 | 4.4831 | 4.9781 | 5.4617 | 23.4 | 127134.578 | 128764.8873 | 141199.5957 | 132074.4726 | 147038.1766
24-27.14.230 | 2300 | 0.855 | 3.18 | 5.497 | 6.757 | 7.504 | 8.234 | 0.69974 | 2.7131 | 4.69 | 5.765 | 6.4023 | 7.0252 | 0.55208 | 2.2486 | 3.887 | 4.778 | 5.3062 | 5.8224 | 25.9 | 132892.6642 | 134597.0784 | 147597.0008 | 138057.0994 | 153700.9718
24-27.14.240 | 2400 | 0.898 | 3.368 | 5.83 | 7.168 | 7.961 | 8.737 | 0.73493 | 2.8735 | 4.9741 | 6.1157 | 6.7922 | 7.4543 | 0.57984 | 2.3816 | 4.1225 | 5.0686 | 5.6293 | 6.178 | 27 | 138517.192 | 140295.7112 | 153860.8476 | 143906.1679 | 160230.2086
24-27.14.250 | 2500 | 0.939 | 3.554 | 6.162 | 7.578 | 8.418 | 9.239 | 0.76848 | 3.0322 | 5.2573 | 6.4655 | 7.1821 | 7.8826 | 0.60632 | 2.5131 | 4.3572 | 5.3585 | 5.9525 | 6.533 | 28.1 | 144275.2781 | 146127.9023 | 160258.2527 | 149888.7947 | 166893.0038
24-27.14.260 | 2600 | 0.984 | 3.594 | 6.202 | 7.62 | 8.46 | 9.281 | 0.80531 | 3.0664 | 5.2915 | 6.5013 | 7.218 | 7.9184 | 0.63537 | 2.5414 | 4.3855 | 5.3882 | 5.9822 | 6.5627 | 28.1 | 150033.3643 | 151960.0934 | 166655.6578 | 155871.4215 | 173555.7989
24-27.14.270 | 2700 | 1.027 | 3.786 | 6.538 | 8.035 | 8.921 | 9.788 | 0.8405 | 3.2302 | 5.5781 | 6.8554 | 7.6113 | 8.351 | 0.66314 | 2.6771 | 4.6231 | 5.6816 | 6.3081 | 6.9212 | 30.6 | 155817.3004 | 157818.1344 | 173078.9129 | 161879.8983 | 180244.4441
24-27.14.280 | 2800 | 1.068 | 3.973 | 6.87 | 8.445 | 9.378 | 10.29 | 0.87406 | 3.3897 | 5.8614 | 7.2052 | 8.0012 | 8.7793 | 0.68961 | 2.8094 | 4.8579 | 5.9716 | 6.6313 | 7.2762 | 31.7 | 161390.1282 | 163465.0672 | 179291.0597 | 167677.2668 | 186721.9809
24-27.14.290 | 2900 | 1.114 | 4.163 | 7.205 | 8.858 | 9.838 | 10.796 | 0.91171 | 3.5518 | 6.1472 | 7.5575 | 8.3937 | 9.211 | 0.71931 | 2.9437 | 5.0947 | 6.2636 | 6.9566 | 7.634 | 32.8 | 166405.027 | 168554.071 | 184945.2775 | 172916.7062 | 192641.5888
24-27.14.300 | 3000 | 1.156 | 4.201 | 7.242 | 8.897 | 9.877 | 10.835 | 0.94608 | 3.5842 | 6.1788 | 7.5908 | 8.4269 | 9.2443 | 0.74643 | 2.9706 | 5.1209 | 6.2912 | 6.9841 | 7.6616 | 32.8 | 171419.9258 | 173643.0748 | 190599.4953 | 178156.1457 | 198561.1966
24-27.14.310 | 3100(1600, 1500) | 1.198 | 4.541 | 7.873 | 9.683 | 10.756 | 11.805 | 0.98045 | 3.8743 | 6.7172 | 8.2614 | 9.1769 | 10.0719 | 0.77355 | 3.211 | 5.5671 | 6.847 | 7.6057 | 8.3475 | 36.4 | 184000.2562 | 186297.5101 | 203819.1446 | 190961.0167 | 212046.2359
24-27.14.320 | 3200(1600, 1600) | 1.102 | 3.696 | 6.304 | 7.726 | 8.566 | 9.388 | 0.90188 | 3.1534 | 5.3785 | 6.5917 | 7.3084 | 8.0097 | 0.71157 | 2.6135 | 4.4576 | 5.4631 | 6.0571 | 6.6384 | 28 | 189682.9465 | 192054.3054 | 210141.1539 | 196868.2477 | 218633.6353
24-27.14.330 | 3300(1700, 1600) | 1.148 | 3.89 | 6.643 | 8.143 | 9.03 | 9.898 | 0.93953 | 3.3189 | 5.6677 | 6.9475 | 7.7043 | 8.4449 | 0.74127 | 2.7507 | 4.6973 | 5.758 | 6.3852 | 6.999 | 30.6 | 195473.3451 | 197918.8089 | 216570.8715 | 202883.187 | 225328.7429
24-27.14.340 | 3400(1700, 1700) | 1.194 | 4.084 | 6.982 | 8.56 | 9.494 | 10.408 | 0.97718 | 3.4844 | 5.957 | 7.3033 | 8.1002 | 8.88 | 0.77097 | 2.8878 | 4.9371 | 6.0529 | 6.7133 | 7.3596 | 33.2 | 201263.7437 | 203783.3125 | 223000.5891 | 208898.1262 | 232023.8506
24-27.14.350 | 3500(1800, 1700) | 1.236 | 4.272 | 7.315 | 8.971 | 9.952 | 10.911 | 1.0116 | 3.6448 | 6.2411 | 7.654 | 8.4909 | 9.3091 | 0.79809 | 3.0208 | 5.1725 | 6.3435 | 7.0372 | 7.7153 | 34.2 | 207110.1507 | 209703.8244 | 229486.3151 | 214969.0739 | 238774.9665
24-27.14.360 | 3600(1800, 1800) | 1.278 | 4.46 | 7.648 | 9.382 | 10.41 | 11.414 | 1.0459 | 3.8052 | 6.5252 | 8.0046 | 8.8817 | 9.7383 | 0.82521 | 3.1537 | 5.408 | 6.6341 | 7.361 | 8.071 | 35.2 | 212954.4034 | 215622.1822 | 235969.8868 | 221037.8673 | 245523.9283
24-27.14.370 | 3700(1900, 1800) | 1.32 | 4.647 | 7.979 | 9.792 | 10.866 | 11.916 | 1.0803 | 3.9648 | 6.8076 | 8.3544 | 9.2707 | 10.1666 | 0.85233 | 3.2859 | 5.642 | 6.924 | 7.6835 | 8.4259 | 36.3 | 218744.8021 | 221486.6858 | 242399.6044 | 227052.8066 | 252219.036
24-27.14.380 | 3800(1900, 1900) | 1.362 | 4.834 | 8.31 | 10.202 | 11.322 | 12.418 | 1.1147 | 4.1243 | 7.09 | 8.7042 | 9.6598 | 10.5949 | 0.87945 | 3.4182 | 5.8761 | 7.214 | 8.0059 | 8.7809 | 37.4 | 224535.2007 | 227351.1894 | 248829.322 | 233067.7459 | 258914.1436
24-27.14.390 | 3900(2000, 1900) | 1.407 | 4.874 | 8.35 | 10.243 | 11.364 | 12.46 | 1.1515 | 4.1584 | 7.1241 | 8.7392 | 9.6956 | 10.6307 | 0.90851 | 3.4465 | 5.9044 | 7.2429 | 8.0356 | 8.8106 | 37.4 | 230217.891 | 233107.9846 | 255151.3313 | 238974.9768 | 265501.543
24-27.14.400 | 4000(2000, 2000) | 1.452 | 4.914 | 8.39 | 10.284 | 11.406 | 12.502 | 1.1883 | 4.1926 | 7.1582 | 8.7742 | 9.7315 | 10.6666 | 0.93756 | 3.4747 | 5.9327 | 7.2719 | 8.0653 | 8.8403 | 37.4 | 235902.7355 | 238866.9341 | 261475.4948 | 244884.362 | 272091.0965
24-27.14.410 | 4100(2100, 2000) | 1.494 | 5.256 | 9.022 | 11.072 | 12.286 | 13.473 | 1.2227 | 4.4844 | 7.6975 | 9.4465 | 10.4823 | 11.495 | 0.96468 | 3.7166 | 6.3796 | 7.8291 | 8.6876 | 9.5269 | 41 | 241721.1383 | 244759.4418 | 267933.2165 | 250927.3054 | 278814.2083
24-27.14.420 | 4200(2100, 2100) | 1.536 | 5.598 | 9.654 | 11.86 | 13.166 | 14.444 | 1.2571 | 4.7761 | 8.2367 | 10.1188 | 11.2331 | 12.3234 | 0.9918 | 3.9584 | 6.8265 | 8.3863 | 9.3098 | 10.2135 | 44.6 | 247537.3869 | 250649.7954 | 274388.7841 | 256968.0947 | 285535.1659
24-27.14.430 | 4300(2200, 2100) | 1.578 | 5.785 | 9.986 | 12.27 | 13.623 | 14.946 | 1.2914 | 4.9357 | 8.5199 | 10.4686 | 11.623 | 12.7517 | 1.0189 | 4.0906 | 7.0612 | 8.6763 | 9.633 | 10.5685 | 45.7 | 253355.7896 | 256542.3031 | 280846.5059 | 263011.0381 | 292258.2777
24-27.14.440 | 4400(2200, 2200) | 1.62 | 5.972 | 10.318 | 12.68 | 14.08 | 15.448 | 1.3258 | 5.0952 | 8.8032 | 10.8184 | 12.0129 | 13.1801 | 1.046 | 4.2229 | 7.296 | 8.9662 | 9.9561 | 10.9235 | 46.8 | 259174.1924 | 262434.8109 | 287304.2277 | 269053.9816 | 298981.3895
24-27.14.450 | 4500(2300, 2200) | 1.665 | 6.166 | 10.656 | 13.097 | 14.544 | 15.958 | 1.3626 | 5.2608 | 9.0916 | 11.1742 | 12.4088 | 13.6152 | 1.0751 | 4.3601 | 7.535 | 9.261 | 10.2842 | 11.2841 | 49.3 | 264990.441 | 268325.1645 | 293759.7953 | 275094.7709 | 305702.3472
24-27.14.460 | 4600(2300, 2300) | 1.71 | 6.36 | 10.994 | 13.514 | 15.008 | 16.468 | 1.3995 | 5.4263 | 9.38 | 11.53 | 12.8046 | 14.0503 | 1.1042 | 4.4972 | 7.774 | 9.5559 | 10.6123 | 11.6447 | 51.8 | 270808.8438 | 274217.6722 | 300217.517 | 281137.7143 | 312425.459
24-27.14.470 | 4700(2400, 2300) | 1.753 | 6.548 | 11.327 | 13.925 | 15.465 | 16.971 | 1.4347 | 5.5867 | 9.6641 | 11.8806 | 13.1946 | 14.4795 | 1.1319 | 4.6302 | 8.0095 | 9.8465 | 10.9355 | 12.0004 | 52.9 | 276491.5341 | 279974.4675 | 306539.5263 | 287044.9453 | 319012.8583
24-27.14.480 | 4800(2400, 2400) | 1.796 | 6.736 | 11.66 | 14.336 | 15.922 | 17.474 | 1.4699 | 5.7471 | 9.9482 | 12.2313 | 13.5845 | 14.9086 | 1.1597 | 4.7631 | 8.2449 | 10.1372 | 11.2586 | 12.3561 | 54 | 282176.3786 | 285733.4169 | 312863.6898 | 292954.3304 | 325602.4118
24-27.14.490 | 4900(2500, 2400) | 1.837 | 6.922 | 11.992 | 14.746 | 16.379 | 17.976 | 1.5034 | 5.9058 | 10.2314 | 12.5811 | 13.9744 | 15.3369 | 1.1862 | 4.8946 | 8.4797 | 10.4271 | 11.5818 | 12.711 | 55.1 | 287992.6272 | 291623.7705 | 319319.2574 | 298995.1197 | 332323.3695
24-27.14.500 | 5000(2500, 2500) | 1.878 | 7.108 | 12.324 | 15.156 | 16.836 | 18.478 | 1.537 | 6.0645 | 10.5147 | 12.9309 | 14.3643 | 15.7652 | 1.2126 | 5.0262 | 8.7144 | 10.717 | 11.9049 | 13.066 | 56.2 | 293811.03 | 297516.2783 | 325776.9791 | 305038.0631 | 339046.4813
24-27.14.510 | 5100(2600, 2500) | 1.923 | 7.148 | 12.364 | 15.198 | 16.878 | 18.52 | 1.5738 | 6.0986 | 10.5488 | 12.9668 | 14.4001 | 15.801 | 1.2417 | 5.0544 | 8.7427 | 10.7467 | 11.9346 | 13.0957 | 56.2 | 299629.4328 | 303408.786 | 332234.7009 | 311081.0066 | 345769.5931
24-27.14.520 | 5200(2600, 2600) | 1.968 | 7.188 | 12.404 | 15.24 | 16.92 | 18.562 | 1.6106 | 6.1327 | 10.5829 | 13.0026 | 14.4359 | 15.8369 | 1.2707 | 5.0827 | 8.771 | 10.7764 | 11.9643 | 13.1254 | 56.2 | 305445.6814 | 309299.1396 | 338690.2685 | 317121.7959 | 352490.5507
24-27.14.530 | 5300(2700, 2600) | 2.011 | 7.38 | 12.74 | 15.655 | 17.381 | 19.069 | 1.6458 | 6.2965 | 10.8696 | 13.3567 | 14.8293 | 16.2694 | 1.2985 | 5.2185 | 9.0086 | 11.0698 | 12.2903 | 13.4839 | 58.7 | 311289.9342 | 315217.4973 | 345173.8403 | 323190.5893 | 359239.5125
24-27.14.540 | 5400(2700, 2700) | 2.054 | 7.572 | 13.076 | 16.07 | 17.842 | 19.576 | 1.681 | 6.4603 | 11.1563 | 13.7107 | 15.2226 | 16.702 | 1.3263 | 5.3543 | 9.2462 | 11.3633 | 12.6163 | 13.8424 | 61.2 | 317136.3411 | 321138.0092 | 351659.5662 | 329261.5369 | 365990.6285
24-27.14.550 | 5500(2800, 2700) | 2.095 | 7.759 | 13.408 | 16.48 | 18.299 | 20.078 | 1.7146 | 6.6199 | 11.4395 | 14.0605 | 15.6125 | 17.1303 | 1.3528 | 5.4865 | 9.481 | 11.6532 | 12.9394 | 14.1974 | 62.3 | 322765.1773 | 326840.9504 | 357927.7213 | 335114.9137 | 372524.1737
24-27.14.560 | 5600(2800, 2800) | 2.136 | 7.946 | 13.74 | 16.89 | 18.756 | 20.58 | 1.7481 | 6.7794 | 11.7228 | 14.4103 | 16.0024 | 17.5586 | 1.3792 | 5.6187 | 9.7157 | 11.9431 | 13.2626 | 14.5524 | 63.4 | 328396.1676 | 332546.0456 | 364198.0306 | 340970.4447 | 379059.873
24-27.14.570 | 5700(2900, 2800) | 2.182 | 8.136 | 14.075 | 17.303 | 19.216 | 21.086 | 1.7858 | 6.9415 | 12.0086 | 14.7627 | 16.3949 | 17.9903 | 1.4089 | 5.7531 | 9.9526 | 12.2352 | 13.5879 | 14.9102 | 64.5 | 333462.7664 | 337686.7494 | 369903.9484 | 346261.5842 | 385031.1808
24-27.14.580 | 5800(2900, 2900) | 2.228 | 8.326 | 14.41 | 17.716 | 19.676 | 21.592 | 1.8234 | 7.1036 | 12.2944 | 15.1151 | 16.7873 | 18.422 | 1.4386 | 5.8874 | 10.1895 | 12.5272 | 13.9131 | 15.268 | 65.6 | 338529.3652 | 342827.4532 | 375609.8662 | 351552.7236 | 391002.4886
24-27.14.590 | 5900(3000, 2900) | 2.27 | 8.364 | 14.447 | 17.755 | 19.715 | 21.631 | 1.8578 | 7.1361 | 12.326 | 15.1484 | 16.8206 | 18.4553 | 1.4657 | 5.9143 | 10.2156 | 12.5548 | 13.9407 | 15.2955 | 65.6 | 343595.964 | 347968.1569 | 381315.784 | 356843.8631 | 396973.7965
24-27.14.600 | 6000(3000, 3000) | 2.312 | 8.402 | 14.484 | 17.794 | 19.754 | 21.67 | 1.8922 | 7.1685 | 12.3576 | 15.1816 | 16.8539 | 18.4886 | 1.4929 | 5.9412 | 10.2418 | 12.5823 | 13.9683 | 15.3231 | 65.6 | 348662.5628 | 353108.8607 | 387021.7017 | 362135.0025 | 402945.1043
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-30.08.
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24В для сухих помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 300 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-30.08.060 | 600 | 0.083684 | 0.25 | 0.41667 | 0.58333 | 0.75 | 0.83333 | 0.068487 | 0.2133 | 0.35549 | 0.49769 | 0.63989 | 0.71099 | 0.054035 | 0.17678 | 0.29463 | 0.41248 | 0.53033 | 0.58926 | 3.24 | 27936.1355 | 28493.8867 | 32021.0735 | 29389.4308 | 34102.8208
24-30.08.070 | 700 | 0.12218 | 0.37813 | 0.63022 | 0.8823 | 1.1344 | 1.2604 | 0.09999 | 0.32262 | 0.53769 | 0.75277 | 0.96785 | 1.0754 | 0.07889 | 0.26738 | 0.44563 | 0.62389 | 0.80214 | 0.89127 | 3.12 | 31815.3527 | 32466.0624 | 36581.1137 | 33510.8639 | 39009.8189
24-30.08.080 | 800 | 0.16067 | 0.38843 | 0.64739 | 0.90634 | 1.1653 | 1.2948 | 0.13149 | 0.33141 | 0.55234 | 0.77328 | 0.99422 | 1.1047 | 0.10374 | 0.27466 | 0.45777 | 0.64088 | 0.82399 | 0.91555 | 3.12 | 35187.3617 | 35931.0299 | 40633.9457 | 37125.0887 | 43409.6087
24-30.08.090 | 900 | 0.1969 | 0.52257 | 0.87095 | 1.2193 | 1.5677 | 1.7419 | 0.16114 | 0.44585 | 0.74309 | 1.0403 | 1.3376 | 1.4862 | 0.12714 | 0.36952 | 0.61586 | 0.86221 | 1.1086 | 1.2317 | 6.48 | 37405.9127 | 38242.5394 | 43533.3197 | 39585.8556 | 46655.9406
24-30.08.100 | 1000 | 0.23539 | 0.6087 | 1.0145 | 1.4203 | 1.8261 | 2.029 | 0.19264 | 0.51933 | 0.86556 | 1.2118 | 1.558 | 1.7311 | 0.15199 | 0.43042 | 0.71736 | 1.0043 | 1.2913 | 1.4347 | 6.36 | 47254.1285 | 48183.7137 | 54062.3585 | 49676.2872 | 57531.9372
24-30.08.110 | 1100 | 0.27388 | 0.74567 | 1.2428 | 1.7399 | 2.237 | 2.4856 | 0.22415 | 0.63619 | 1.0603 | 1.4845 | 1.9086 | 2.1206 | 0.17685 | 0.52727 | 0.87878 | 1.2303 | 1.5818 | 1.7576 | 6.24 | 53571.4701 | 54594.0139 | 61060.5231 | 56235.8447 | 64877.0597
24-30.08.120 | 1200 | 0.31011 | 0.9294 | 1.549 | 2.1686 | 2.7882 | 3.098 | 0.25379 | 0.79295 | 1.3216 | 1.8502 | 2.3789 | 2.6432 | 0.20024 | 0.65719 | 1.0953 | 1.5334 | 1.9716 | 2.1906 | 6.24 | 55633.3544 | 56748.8567 | 63803.2304 | 58539.9449 | 67966.7249
24-30.08.130 | 1300 | 0.34785 | 0.94002 | 1.5667 | 2.1934 | 2.8201 | 3.1334 | 0.28468 | 0.80202 | 1.3367 | 1.8714 | 2.4061 | 2.6734 | 0.22461 | 0.6647 | 1.1078 | 1.551 | 1.9941 | 2.2157 | 9.6 | 62718.3625 | 63926.8234 | 71569.0615 | 65867.1689 | 76079.5139
24-30.08.140 | 1400 | 0.38521 | 1.1762 | 1.9603 | 2.7444 | 3.5285 | 3.9206 | 0.31525 | 1.0035 | 1.6725 | 2.3415 | 3.0105 | 3.345 | 0.24873 | 0.83169 | 1.3862 | 1.9406 | 2.4951 | 2.7723 | 9.48 | 71567.8286 | 72869.2479 | 81099.3506 | 74958.8508 | 85956.7608
24-30.08.150 | 1500 | 0.42257 | 1.1874 | 1.9791 | 2.7707 | 3.5623 | 3.9582 | 0.34583 | 1.0131 | 1.6885 | 2.3639 | 3.0393 | 3.3771 | 0.27285 | 0.83966 | 1.3994 | 1.9592 | 2.519 | 2.7989 | 9.36 | 75950.3373 | 77344.7152 | 86162.6823 | 79583.5755 | 91367.0505
24-30.08.160 | 1600 | 0.45993 | 1.2148 | 2.0247 | 2.8346 | 3.6445 | 4.0494 | 0.37641 | 1.0365 | 1.7275 | 2.4184 | 3.1094 | 3.4549 | 0.29698 | 0.85901 | 1.4317 | 2.0044 | 2.577 | 2.8634 | 12.72 | 77961.305 | 79448.6414 | 88854.473 | 81836.759 | 94405.799
24-30.08.170 | 1700 | 0.49729 | 1.3518 | 2.253 | 3.1542 | 4.0554 | 4.506 | 0.40698 | 1.1533 | 1.9222 | 2.6911 | 3.46 | 3.8444 | 0.3211 | 0.95587 | 1.5931 | 2.2304 | 2.8676 | 3.1862 | 12.6 | 81544.8139 | 83125.1089 | 93118.8049 | 85662.4838 | 99017.0888
24-30.08.180 | 1800 | 0.53465 | 1.4897 | 2.4829 | 3.476 | 4.4692 | 4.9657 | 0.43756 | 1.271 | 2.1184 | 2.9657 | 3.813 | 4.2367 | 0.34522 | 1.0534 | 1.7557 | 2.4579 | 3.1602 | 3.5113 | 12.48 | 86279.8226 | 87953.0761 | 98534.6366 | 90639.7084 | 104779.8784
24-30.08.190 | 1900 | 0.57201 | 1.6728 | 2.788 | 3.9032 | 5.0184 | 5.576 | 0.46813 | 1.4272 | 2.3787 | 3.3302 | 4.2817 | 4.7574 | 0.36935 | 1.1829 | 1.9714 | 2.76 | 3.5486 | 3.9429 | 12.48 | 88120.4153 | 89886.6273 | 101056.0523 | 92722.517 | 107648.252
24-30.08.200 | 2000 | 0.60937 | 1.8556 | 3.0926 | 4.3297 | 5.5667 | 6.1853 | 0.49871 | 1.5832 | 2.6386 | 3.694 | 4.7495 | 5.2772 | 0.39347 | 1.3121 | 2.1868 | 3.0616 | 3.9363 | 4.3737 | 15.84 | 99605.7974 | 101464.9679 | 113222.2574 | 104450.1149 | 120161.4149
24-30.08.210 | 2100 | 0.64672 | 1.8668 | 3.1114 | 4.356 | 5.6005 | 6.2228 | 0.52928 | 1.5928 | 2.6546 | 3.7165 | 4.7783 | 5.3092 | 0.41759 | 1.3201 | 2.2001 | 3.0802 | 3.9602 | 4.4002 | 15.72 | 103251.973 | 105204.102 | 117549.256 | 108338.5064 | 124835.3714
24-30.08.220 | 2200 | 0.68408 | 1.9309 | 3.2181 | 4.5053 | 5.7926 | 6.4362 | 0.55986 | 1.6474 | 2.7456 | 3.8439 | 4.9422 | 5.4913 | 0.44172 | 1.3653 | 2.2756 | 3.1858 | 4.096 | 4.5511 | 15.6 | 108394.3149 | 110439.4025 | 123372.4209 | 113723.0642 | 131005.4942
24-30.08.230 | 2300 | 0.72144 | 2.1136 | 3.5227 | 4.9318 | 6.3409 | 7.0454 | 0.59044 | 1.8033 | 3.0055 | 4.2078 | 5.41 | 6.0111 | 0.46584 | 1.4946 | 2.491 | 3.4873 | 4.4837 | 4.9819 | 15.6 | 111682.1156 | 113820.1617 | 127341.0446 | 117253.0807 | 135321.0757
24-30.08.240 | 2400 | 0.7588 | 2.3507 | 3.9179 | 5.4851 | 7.0522 | 7.8358 | 0.62101 | 2.0056 | 3.3427 | 4.6798 | 6.0169 | 6.6854 | 0.48996 | 1.6622 | 2.7704 | 3.8786 | 4.9867 | 5.5408 | 18.96 | 113440.4583 | 115671.4629 | 129780.2103 | 119253.6393 | 138107.1993
24-30.08.250 | 2500 | 0.79616 | 2.3614 | 3.9356 | 5.5099 | 7.0841 | 7.8712 | 0.65159 | 2.0147 | 3.3578 | 4.701 | 6.0441 | 6.7157 | 0.51409 | 1.6698 | 2.7829 | 3.8961 | 5.0093 | 5.5659 | 18.84 | 124951.2987 | 127275.2619 | 141971.8737 | 131006.6956 | 150645.8206
24-30.08.260 | 2600 | 0.83352 | 2.4159 | 4.0265 | 5.6371 | 7.2477 | 8.053 | 0.68216 | 2.0612 | 3.4354 | 4.8095 | 6.1837 | 6.8707 | 0.53821 | 1.7083 | 2.8472 | 3.9861 | 5.1249 | 5.6944 | 18.72 | 128405.5577 | 130822.4794 | 146106.9557 | 134703.1705 | 155127.8605
24-30.08.270 | 2700 | 0.87088 | 2.5996 | 4.3327 | 6.0658 | 7.7989 | 8.6655 | 0.71274 | 2.218 | 3.6966 | 5.1753 | 6.6539 | 7.3933 | 0.56233 | 1.8382 | 3.0637 | 4.2892 | 5.5147 | 6.1274 | 22.08 | 133226.733 | 135736.6132 | 151608.954 | 139766.5617 | 160976.8167
24-30.08.280 | 2800 | 0.90824 | 2.7827 | 4.6379 | 6.493 | 8.3482 | 9.2758 | 0.74331 | 2.3742 | 3.957 | 5.5398 | 7.1226 | 7.914 | 0.58646 | 1.9677 | 3.2795 | 4.5913 | 5.9031 | 6.559 | 21.96 | 136406.8254 | 139009.6641 | 155469.8694 | 143188.8699 | 165184.6899
24-30.08.290 | 2900 | 0.9456 | 2.793 | 4.655 | 6.5171 | 8.3791 | 9.3101 | 0.77389 | 2.383 | 3.9716 | 5.5603 | 7.1489 | 7.9433 | 0.61058 | 1.975 | 3.2916 | 4.6083 | 5.925 | 6.5833 | 21.84 | 137654.0433 | 140349.8405 | 157397.9103 | 144678.3036 | 167459.6886
24-30.08.300 | 3000 | 0.98296 | 2.8577 | 4.7628 | 6.6679 | 8.5731 | 9.5256 | 0.80446 | 2.4381 | 4.0636 | 5.689 | 7.3144 | 8.1271 | 0.6347 | 2.0207 | 3.3678 | 4.715 | 6.0621 | 6.7357 | 21.84 | 138942.3861 | 141731.1418 | 159367.0761 | 146208.8623 | 169775.8123
24-30.08.310 | 3100(1600, 1500) | 1.0203 | 3.0408 | 5.068 | 7.0951 | 9.1223 | 10.1359 | 0.83504 | 2.5944 | 4.3239 | 6.0535 | 7.7831 | 8.6478 | 0.65883 | 2.1502 | 3.5836 | 5.0171 | 6.4505 | 7.1672 | 25.2 | 155938.5169 | 158820.2311 | 177044.0299 | 163447.209 | 187799.724
24-30.08.320 | 3200(1600, 1600) | 0.91985 | 2.4296 | 4.0494 | 5.6692 | 7.2889 | 8.0988 | 0.75281 | 2.0729 | 3.4549 | 4.8369 | 6.2188 | 6.9098 | 0.59395 | 1.718 | 2.8634 | 4.0087 | 5.1541 | 5.7268 | 25.44 | 157943.6095 | 160918.2823 | 179729.9455 | 165694.5175 | 190832.5975
24-30.08.330 | 3300(1700, 1600) | 0.95721 | 2.5666 | 4.2777 | 5.9888 | 7.6998 | 8.5554 | 0.78339 | 2.1898 | 3.6497 | 5.1095 | 6.5694 | 7.2993 | 0.61807 | 1.8149 | 3.0248 | 4.2347 | 5.4446 | 6.0496 | 25.32 | 161519.2851 | 164586.9165 | 183986.4441 | 169512.409 | 195436.054
24-30.08.340 | 3400(1700, 1700) | 0.99457 | 2.7036 | 4.506 | 6.3083 | 8.1107 | 9.0119 | 0.81396 | 2.3067 | 3.8444 | 5.3822 | 6.92 | 7.6889 | 0.6422 | 1.9117 | 3.1862 | 4.4607 | 5.7352 | 6.3724 | 25.2 | 165096.9191 | 168257.5089 | 188244.9011 | 173332.2588 | 200041.4688
24-30.08.350 | 3500(1800, 1700) | 1.0319 | 2.8415 | 4.7359 | 6.6302 | 8.5245 | 9.4717 | 0.84454 | 2.4243 | 4.0406 | 5.6568 | 7.273 | 8.0811 | 0.66632 | 2.0093 | 3.3488 | 4.6883 | 6.0278 | 6.6976 | 25.08 | 169826.0528 | 173079.6011 | 193654.8578 | 178303.6084 | 205798.3834
24-30.08.360 | 3600(1800, 1800) | 1.0693 | 2.9794 | 4.9657 | 6.952 | 8.9383 | 9.9315 | 0.87511 | 2.542 | 4.2367 | 5.9314 | 7.6261 | 8.4734 | 0.69045 | 2.1068 | 3.5113 | 4.9159 | 6.3204 | 7.0227 | 24.96 | 174557.1448 | 177903.6517 | 199066.7728 | 183276.9163 | 211557.2563
24-30.08.370 | 3700(1900, 1800) | 1.1067 | 3.1625 | 5.2709 | 7.3793 | 9.4876 | 10.5418 | 0.90569 | 2.6982 | 4.4971 | 6.2959 | 8.0947 | 8.9941 | 0.71457 | 2.2363 | 3.7271 | 5.218 | 6.7088 | 7.4542 | 24.96 | 176391.8625 | 179831.3279 | 201582.3135 | 185353.8499 | 214419.7549
24-30.08.380 | 3800(1900, 1900) | 1.144 | 3.3456 | 5.576 | 7.8065 | 10.0369 | 11.1521 | 0.93627 | 2.8544 | 4.7574 | 6.6604 | 8.5633 | 9.5148 | 0.73869 | 2.3657 | 3.9429 | 5.52 | 7.0972 | 7.8858 | 24.96 | 178226.5802 | 181759.0041 | 204097.8542 | 187430.7834 | 217282.2534
24-30.08.390 | 3900(2000, 1900) | 1.1814 | 3.5284 | 5.8807 | 8.2329 | 10.5852 | 11.7613 | 0.96684 | 3.0104 | 5.0173 | 7.0242 | 9.0312 | 10.0346 | 0.76282 | 2.495 | 4.1583 | 5.8216 | 7.4849 | 8.3166 | 28.32 | 189706.0873 | 193331.4697 | 216258.1843 | 199152.5064 | 229789.5414
24-30.08.400 | 4000(2000, 2000) | 1.2187 | 3.7112 | 6.1853 | 8.6594 | 11.1335 | 12.3705 | 0.99742 | 3.1663 | 5.2772 | 7.3881 | 9.499 | 10.5544 | 0.78694 | 2.6242 | 4.3737 | 6.1231 | 7.8726 | 8.7474 | 31.68 | 201183.636 | 204901.977 | 228416.556 | 210872.271 | 242294.871
24-30.08.410 | 4100(2100, 2000) | 1.2561 | 3.7224 | 6.2041 | 8.6857 | 11.1673 | 12.4081 | 1.028 | 3.1759 | 5.2932 | 7.4105 | 9.5278 | 10.5864 | 0.81106 | 2.6322 | 4.387 | 6.1417 | 7.8965 | 8.7739 | 31.56 | 204823.9366 | 208635.2361 | 232737.6796 | 214754.7875 | 246962.9525
24-30.08.420 | 4200(2100, 2100) | 1.2934 | 3.7337 | 6.2228 | 8.712 | 11.2011 | 12.4457 | 1.0586 | 3.1855 | 5.3092 | 7.4329 | 9.5566 | 10.6185 | 0.83519 | 2.6401 | 4.4002 | 6.1603 | 7.9204 | 8.8005 | 31.44 | 208462.2789 | 212366.5369 | 237056.8449 | 218635.3456 | 251629.0756
24-30.08.430 | 4300(2200, 2100) | 1.3308 | 3.7977 | 6.3295 | 8.8613 | 11.3931 | 12.659 | 1.0891 | 3.2402 | 5.4003 | 7.5604 | 9.7205 | 10.8005 | 0.85931 | 2.6854 | 4.4757 | 6.2659 | 8.0562 | 8.9514 | 31.32 | 213600.7041 | 217597.9207 | 242876.0931 | 224015.9867 | 257795.2817
24-30.08.440 | 4400(2200, 2200) | 1.3682 | 3.8617 | 6.4362 | 9.0107 | 11.5852 | 12.8724 | 1.1197 | 3.2948 | 5.4913 | 7.6878 | 9.8843 | 10.9826 | 0.88343 | 2.7307 | 4.5511 | 6.3716 | 8.192 | 9.1022 | 31.2 | 218737.171 | 222827.3461 | 248693.383 | 229394.6695 | 263959.5295
24-30.08.450 | 4500(2300, 2200) | 1.4055 | 4.0445 | 6.7408 | 9.4371 | 12.1335 | 13.4816 | 1.1503 | 3.4507 | 5.7512 | 8.0517 | 10.3521 | 11.5024 | 0.90756 | 2.8599 | 4.7665 | 6.6731 | 8.5797 | 9.533 | 31.2 | 222019.0967 | 226202.2304 | 252656.1317 | 232918.8111 | 268269.2361
24-30.08.460 | 4600(2300, 2300) | 1.4429 | 4.2273 | 7.0454 | 9.8636 | 12.6818 | 14.0909 | 1.1809 | 3.6066 | 6.0111 | 8.4155 | 10.8199 | 12.0222 | 0.93168 | 2.9891 | 4.9819 | 6.9747 | 8.9674 | 9.9638 | 31.2 | 225301.0224 | 229577.1146 | 256618.8804 | 236442.9527 | 272578.9427
24-30.08.470 | 4700(2400, 2300) | 1.4802 | 4.4644 | 7.4406 | 10.4169 | 13.3931 | 14.8813 | 1.2114 | 3.809 | 6.3483 | 8.8876 | 11.4269 | 12.6965 | 0.9558 | 3.1568 | 5.2614 | 7.3659 | 9.4704 | 10.5227 | 34.56 | 227051.5318 | 231420.5825 | 259050.2128 | 238435.6779 | 275357.2329
24-30.08.480 | 4800(2400, 2400) | 1.5176 | 4.7015 | 7.8358 | 10.9702 | 14.1045 | 15.6717 | 1.242 | 4.0113 | 6.6854 | 9.3596 | 12.0338 | 13.3709 | 0.97993 | 3.3245 | 5.5408 | 7.7571 | 9.9735 | 11.0816 | 37.92 | 228803.9995 | 233266.0087 | 261483.5035 | 240430.3615 | 278137.4815
24-30.08.490 | 4900(2500, 2400) | 1.555 | 4.7121 | 7.8535 | 10.995 | 14.1364 | 15.7071 | 1.2726 | 4.0203 | 6.7005 | 9.3808 | 12.061 | 13.4011 | 1.0041 | 3.332 | 5.5533 | 7.7747 | 9.996 | 11.1067 | 37.8 | 240308.9649 | 244863.9327 | 273669.2919 | 252177.5428 | 290670.2278
24-30.08.500 | 5000(2500, 2500) | 1.5923 | 4.7227 | 7.8712 | 11.0197 | 14.1682 | 15.7425 | 1.3032 | 4.0294 | 6.7157 | 9.4019 | 12.0882 | 13.4313 | 1.0282 | 3.3395 | 5.5659 | 7.7922 | 10.0185 | 11.1317 | 37.68 | 251813.9303 | 256461.8566 | 285855.0803 | 263924.7241 | 303202.9741
24-30.08.510 | 5100(2600, 2500) | 1.6297 | 4.7773 | 7.9621 | 11.147 | 14.3318 | 15.9243 | 1.3337 | 4.0759 | 6.7932 | 9.5105 | 12.2278 | 13.5864 | 1.0523 | 3.3781 | 5.6301 | 7.8822 | 10.1342 | 11.2602 | 37.56 | 255262.3143 | 260003.1991 | 289984.2873 | 267615.3239 | 307679.1389
24-30.08.520 | 5200(2600, 2600) | 1.667 | 4.8318 | 8.053 | 11.2742 | 14.4954 | 16.106 | 1.3643 | 4.1224 | 6.8707 | 9.619 | 12.3673 | 13.7415 | 1.0764 | 3.4166 | 5.6944 | 7.9721 | 10.2499 | 11.3888 | 37.44 | 258708.74 | 263542.5833 | 294111.536 | 271303.9655 | 312153.3455
24-30.08.530 | 5300(2700, 2600) | 1.7044 | 5.0155 | 8.3592 | 11.7029 | 15.0466 | 16.7185 | 1.3949 | 4.2792 | 7.132 | 9.9848 | 12.8376 | 14.264 | 1.1005 | 3.5465 | 5.9109 | 8.2753 | 10.6396 | 11.8218 | 40.8 | 263525.9986 | 268452.8005 | 299609.6176 | 276363.44 | 317998.385
24-30.08.540 | 5400(2700, 2700) | 1.7418 | 5.1993 | 8.6655 | 12.1316 | 15.5978 | 17.3309 | 1.4255 | 4.436 | 7.3933 | 10.3506 | 13.3079 | 14.7865 | 1.1247 | 3.6765 | 6.1274 | 8.5784 | 11.0294 | 12.2549 | 44.16 | 268339.3406 | 273359.101 | 305103.7826 | 281418.9979 | 323839.5079
24-30.08.550 | 5500(2800, 2700) | 1.7791 | 5.3824 | 8.9706 | 12.5589 | 16.1471 | 17.9412 | 1.4561 | 4.5922 | 7.6536 | 10.7151 | 13.7765 | 15.3072 | 1.1488 | 3.8059 | 6.3432 | 8.8805 | 11.4178 | 12.6864 | 44.04 | 271513.558 | 276626.2769 | 308958.823 | 284835.4311 | 328041.5061
24-30.08.560 | 5600(2800, 2800) | 1.8165 | 5.5655 | 9.2758 | 12.9861 | 16.6964 | 18.5515 | 1.4866 | 4.7484 | 7.914 | 11.0796 | 14.2451 | 15.8279 | 1.1729 | 3.9354 | 6.559 | 9.1826 | 11.8062 | 13.118 | 43.92 | 274685.8171 | 279891.4945 | 312811.9051 | 288249.9061 | 332241.5461
24-30.08.570 | 5700(2900, 2800) | 1.8538 | 5.5758 | 9.2929 | 13.0101 | 16.7273 | 18.5859 | 1.5172 | 4.7572 | 7.9286 | 11.1001 | 14.2715 | 15.8572 | 1.197 | 3.9427 | 6.5711 | 9.1996 | 11.8281 | 13.1423 | 43.8 | 275931.0766 | 281229.7125 | 314737.9876 | 289737.3814 | 334514.5864
24-30.08.580 | 5800(2900, 2900) | 1.8912 | 5.5861 | 9.3101 | 13.0341 | 16.7582 | 18.6202 | 1.5478 | 4.766 | 7.9433 | 11.1206 | 14.2979 | 15.8865 | 1.2212 | 3.95 | 6.5833 | 9.2166 | 11.8499 | 13.1666 | 43.68 | 277174.3777 | 282565.9722 | 316662.1117 | 291222.8985 | 336785.6685
24-30.08.590 | 5900(3000, 2900) | 1.9286 | 5.6507 | 9.4179 | 13.185 | 16.9521 | 18.8357 | 1.5784 | 4.8211 | 8.0352 | 11.2493 | 14.4634 | 16.0704 | 1.2453 | 3.9957 | 6.6595 | 9.3233 | 11.9871 | 13.319 | 43.68 | 278458.8039 | 283943.3569 | 318627.3609 | 292749.5405 | 339097.8755
24-30.08.600 | 6000(3000, 3000) | 1.9659 | 5.7154 | 9.5256 | 13.3359 | 17.1461 | 19.0512 | 1.6089 | 4.8763 | 8.1271 | 11.378 | 14.6289 | 16.2543 | 1.2694 | 4.0414 | 6.7357 | 9.4299 | 12.1242 | 13.4714 | 43.68 | 279741.2717 | 285318.7832 | 320590.6517 | 294274.2242 | 341408.1242
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-34.08
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24В для сухих помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 340 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-34.08.060 | 600 | 0.095639 | 0.28977 | 0.4798 | 0.65404 | 0.84091 | 0.92171 | 0.078271 | 0.24723 | 0.40936 | 0.55802 | 0.71745 | 0.7864 | 0.061754 | 0.2049 | 0.33927 | 0.46248 | 0.59461 | 0.65175 | 3.24 | 32546.6165 | 33066.6605 | 36851.5127 | 34425.688 | 39980.4181
24-34.08.070 | 700 | 0.13963 | 0.43829 | 0.7257 | 0.98925 | 1.2719 | 1.3941 | 0.11427 | 0.37394 | 0.61916 | 0.84402 | 1.0852 | 1.1894 | 0.090159 | 0.30992 | 0.51315 | 0.69951 | 0.89937 | 0.9858 | 3.12 | 37194.2472 | 37800.9652 | 42216.6261 | 39386.4973 | 45867.0157
24-34.08.080 | 800 | 0.18362 | 0.45023 | 0.74548 | 1.0162 | 1.3065 | 1.4321 | 0.15028 | 0.38413 | 0.63603 | 0.86701 | 1.1147 | 1.2218 | 0.11856 | 0.31836 | 0.52713 | 0.71857 | 0.92387 | 1.0127 | 3.12 | 41334.6697 | 42028.0618 | 47074.5313 | 43840.0984 | 51246.4052
24-34.08.090 | 900 | 0.22502 | 0.60571 | 1.0029 | 1.3671 | 1.7577 | 1.9267 | 0.18416 | 0.51678 | 0.85568 | 1.1664 | 1.4997 | 1.6438 | 0.1453 | 0.4283 | 0.70917 | 0.96672 | 1.2429 | 1.3624 | 6.48 | 44321.6342 | 45101.7002 | 50778.9785 | 47140.2414 | 55472.3365
24-34.08.100 | 1000 | 0.26901 | 0.70554 | 1.1682 | 1.5925 | 2.0474 | 2.2442 | 0.22016 | 0.60196 | 0.9967 | 1.3587 | 1.7469 | 1.9147 | 0.1737 | 0.49889 | 0.82605 | 1.126 | 1.4478 | 1.5869 | 6.36 | 54938.2634 | 55805.0035 | 62113.0904 | 58070.0492 | 67327.9328
24-34.08.110 | 1100 | 0.31301 | 0.8643 | 1.4311 | 1.9508 | 2.5082 | 2.7492 | 0.25617 | 0.73741 | 1.221 | 1.6644 | 2.1399 | 2.3456 | 0.20211 | 0.61115 | 1.0119 | 1.3794 | 1.7735 | 1.944 | 6.24 | 62024.0186 | 62977.4326 | 69916.3283 | 65468.983 | 75652.6548
24-34.08.120 | 1200 | 0.35441 | 1.0773 | 1.7837 | 2.4315 | 3.1262 | 3.4266 | 0.29005 | 0.9191 | 1.5218 | 2.0745 | 2.6672 | 2.9235 | 0.22884 | 0.76174 | 1.2613 | 1.7193 | 2.2105 | 2.423 | 6.24 | 64854.3164 | 65894.4045 | 73464.1088 | 68612.4594 | 79721.9196
24-34.08.130 | 1300 | 0.39754 | 1.0896 | 1.8041 | 2.4593 | 3.1619 | 3.4657 | 0.32535 | 0.92961 | 1.5392 | 2.0982 | 2.6977 | 2.9569 | 0.25669 | 0.77045 | 1.2757 | 1.739 | 2.2358 | 2.4507 | 9.6 | 72707.738 | 73834.5001 | 82035.0131 | 76779.0595 | 88814.3081
24-34.08.140 | 1400 | 0.44023 | 1.3633 | 2.2573 | 3.0771 | 3.9562 | 4.3364 | 0.36029 | 1.1632 | 1.9259 | 2.6253 | 3.3754 | 3.6998 | 0.28426 | 0.96401 | 1.5962 | 2.1758 | 2.7975 | 3.0663 | 9.48 | 82325.6175 | 83539.0536 | 92370.3753 | 86710.1177 | 99671.1546
24-34.08.150 | 1500 | 0.48293 | 1.3764 | 2.2789 | 3.1066 | 3.9941 | 4.378 | 0.39523 | 1.1743 | 1.9444 | 2.6505 | 3.4078 | 3.7352 | 0.31183 | 0.97324 | 1.6115 | 2.1967 | 2.8243 | 3.0957 | 9.36 | 87476.5398 | 88776.6499 | 98238.7803 | 92174.2185 | 106061.0438
24-34.08.160 | 1600 | 0.52563 | 1.4081 | 2.3315 | 3.1782 | 4.0862 | 4.4789 | 0.43018 | 1.2014 | 1.9892 | 2.7116 | 3.4863 | 3.8213 | 0.3394 | 0.99568 | 1.6486 | 2.2473 | 2.8894 | 3.1671 | 12.72 | 90255.921 | 91642.705 | 101735.6442 | 95266.7782 | 110079.3919
24-34.08.170 | 1700 | 0.56833 | 1.5668 | 2.5943 | 3.5365 | 4.5469 | 4.9839 | 0.46512 | 1.3368 | 2.2135 | 3.0173 | 3.8794 | 4.2522 | 0.36697 | 1.1079 | 1.8345 | 2.5007 | 3.2152 | 3.5242 | 12.6 | 94607.8434 | 96081.3015 | 106805.0493 | 99931.8793 | 115670.2813
24-34.08.180 | 1800 | 0.61102 | 1.7267 | 2.8591 | 3.8974 | 5.0109 | 5.4924 | 0.50007 | 1.4732 | 2.4393 | 3.3252 | 4.2752 | 4.6861 | 0.39454 | 1.221 | 2.0217 | 2.7559 | 3.5433 | 3.8838 | 12.48 | 100111.2656 | 101671.3977 | 113025.9542 | 105748.48 | 122412.6704
24-34.08.190 | 1900 | 0.65372 | 1.9389 | 3.2104 | 4.3763 | 5.6267 | 6.1674 | 0.53501 | 1.6543 | 2.7391 | 3.7338 | 4.8007 | 5.262 | 0.42211 | 1.371 | 2.2701 | 3.0946 | 3.9787 | 4.3611 | 12.48 | 102720.2718 | 104367.0779 | 116352.4431 | 108670.6648 | 126260.6435
24-34.08.200 | 2000 | 0.69642 | 2.1508 | 3.5612 | 4.8545 | 6.2415 | 6.8413 | 0.56995 | 1.835 | 3.0384 | 4.1418 | 5.3252 | 5.8369 | 0.44968 | 1.5208 | 2.5182 | 3.4327 | 4.4134 | 4.8376 | 15.84 | 114974.0673 | 116707.5474 | 129323.7213 | 121237.6389 | 139753.406
24-34.08.210 | 2100 | 0.73911 | 2.1638 | 3.5828 | 4.884 | 6.2794 | 6.8828 | 0.6049 | 1.8462 | 3.0568 | 4.167 | 5.3575 | 5.8723 | 0.47725 | 1.5301 | 2.5335 | 3.4535 | 4.4402 | 4.8669 | 15.72 | 119388.6565 | 121208.8106 | 134455.7932 | 125965.4066 | 145406.962
24-34.08.220 | 2200 | 0.78181 | 2.238 | 3.7057 | 5.0514 | 6.4947 | 7.1188 | 0.63984 | 1.9095 | 3.1617 | 4.3098 | 5.5412 | 6.0737 | 0.50482 | 1.5825 | 2.6203 | 3.5719 | 4.5925 | 5.0338 | 15.6 | 125299.4119 | 127206.24 | 141084.0313 | 132189.3406 | 152556.6844
24-34.08.230 | 2300 | 0.82451 | 2.4499 | 4.0565 | 5.5296 | 7.1095 | 7.7927 | 0.67478 | 2.0902 | 3.4609 | 4.7178 | 6.0657 | 6.6486 | 0.53239 | 1.7323 | 2.8684 | 3.91 | 5.0272 | 5.5103 | 15.6 | 129355.6261 | 131349.1282 | 145857.7282 | 136558.7334 | 157851.8655
24-34.08.240 | 2400 | 0.86721 | 2.7247 | 4.5115 | 6.1499 | 7.9071 | 8.6669 | 0.70973 | 2.3247 | 3.8492 | 5.2471 | 6.7462 | 7.3945 | 0.55996 | 1.9267 | 3.1902 | 4.3487 | 5.5912 | 6.1285 | 18.96 | 131882.3823 | 133962.5584 | 149101.9671 | 139398.6682 | 161617.5886
24-34.08.250 | 2500 | 0.9099 | 2.737 | 4.5319 | 6.1777 | 7.9428 | 8.7061 | 0.74467 | 2.3352 | 3.8666 | 5.2708 | 6.7767 | 7.4279 | 0.58753 | 1.9354 | 3.2046 | 4.3684 | 5.6165 | 6.1562 | 18.84 | 144161.6362 | 146328.4863 | 162098.7037 | 151991.1007 | 175135.8095
24-34.08.260 | 2600 | 0.9526 | 2.8003 | 4.6366 | 6.3204 | 8.1262 | 8.9071 | 0.77961 | 2.3891 | 3.9559 | 5.3925 | 6.9332 | 7.5994 | 0.6151 | 1.9801 | 3.2786 | 4.4692 | 5.7461 | 6.2983 | 18.72 | 148384.3086 | 150637.8328 | 167038.8588 | 156526.9517 | 180597.4489
24-34.08.270 | 2700 | 0.9953 | 3.0132 | 4.9892 | 6.8011 | 8.7442 | 9.5845 | 0.81456 | 2.5708 | 4.2567 | 5.8026 | 7.4605 | 8.1774 | 0.64267 | 2.1307 | 3.5279 | 4.8091 | 6.1832 | 6.7773 | 22.08 | 153973.8975 | 156314.0956 | 173345.9304 | 162429.7191 | 187426.0046
24-34.08.280 | 2800 | 1.038 | 3.2254 | 5.3406 | 7.2801 | 9.3601 | 10.2596 | 0.8495 | 2.7519 | 4.5565 | 6.2113 | 7.9859 | 8.7533 | 0.67024 | 2.2807 | 3.7764 | 5.1478 | 6.6186 | 7.2547 | 21.96 | 157922.4033 | 160349.2755 | 178011.9189 | 166691.4036 | 192613.4775
24-34.08.290 | 2900 | 1.0807 | 3.2374 | 5.3604 | 7.307 | 9.3947 | 10.2975 | 0.88444 | 2.7621 | 4.5734 | 6.2343 | 8.0155 | 8.7857 | 0.69781 | 2.2892 | 3.7904 | 5.1669 | 6.6431 | 7.2815 | 21.84 | 159938.0347 | 162451.5808 | 180745.033 | 169020.2135 | 195868.0757
24-34.08.300 | 3000 | 1.1234 | 3.3123 | 5.4844 | 7.4762 | 9.6122 | 10.5359 | 0.91939 | 2.826 | 4.6793 | 6.3786 | 8.201 | 8.9891 | 0.72538 | 2.3422 | 3.8781 | 5.2865 | 6.7969 | 7.4501 | 21.84 | 161994.791 | 164595.0112 | 183519.272 | 171390.1484 | 199163.799
24-34.08.310 | 3100(1600, 1500) | 1.1661 | 3.5245 | 5.8358 | 7.9552 | 10.2281 | 11.2109 | 0.95433 | 3.0071 | 4.9791 | 6.7872 | 8.7265 | 9.565 | 0.75295 | 2.4922 | 4.1266 | 5.6252 | 7.2324 | 7.9274 | 25.2 | 179759.3353 | 182446.2294 | 202001.299 | 189467.8713 | 218167.3102
24-34.08.320 | 3200(1600, 1600) | 1.0513 | 2.8162 | 4.6629 | 6.3563 | 8.1724 | 8.9578 | 0.86036 | 2.4027 | 3.9784 | 5.4231 | 6.9726 | 7.6427 | 0.6788 | 1.9914 | 3.2972 | 4.4946 | 5.7788 | 6.3341 | 25.44 | 182532.8414 | 185306.4096 | 205492.2878 | 192554.556 | 222179.7833
24-34.08.330 | 3300(1700, 1600) | 1.094 | 2.9749 | 4.9258 | 6.7147 | 8.6331 | 9.4628 | 0.8953 | 2.5382 | 4.2026 | 5.7289 | 7.3657 | 8.0735 | 0.70637 | 2.1036 | 3.4831 | 4.748 | 6.1046 | 6.6912 | 25.32 | 186876.9306 | 189737.1727 | 210553.8597 | 197211.8237 | 227762.8393
24-34.08.340 | 3400(1700, 1700) | 1.1367 | 3.1337 | 5.1887 | 7.073 | 9.0939 | 9.9677 | 0.93024 | 2.6736 | 4.4269 | 6.0346 | 7.7588 | 8.5044 | 0.73394 | 2.2159 | 3.669 | 5.0014 | 6.4304 | 7.0483 | 25.2 | 191222.978 | 194169.8942 | 215617.3898 | 201871.0497 | 233347.8537
24-34.08.350 | 3500(1800, 1700) | 1.1793 | 3.2936 | 5.4534 | 7.4339 | 9.5578 | 10.4763 | 0.96519 | 2.81 | 4.6528 | 6.3425 | 8.1546 | 8.9382 | 0.76151 | 2.3289 | 3.8562 | 5.2566 | 6.7584 | 7.4079 | 25.08 | 196720.5252 | 199754.1154 | 221832.4197 | 207681.7755 | 240084.3678
24-34.08.360 | 3600(1800, 1800) | 1.222 | 3.4534 | 5.7181 | 7.7947 | 10.0218 | 10.9848 | 1.0001 | 2.9464 | 4.8786 | 6.6504 | 8.5505 | 9.3721 | 0.78908 | 2.442 | 4.0434 | 5.5117 | 7.0865 | 7.7675 | 24.96 | 202220.0307 | 205340.2949 | 228049.4079 | 213494.4596 | 246822.8403
24-34.08.370 | 3700(1900, 1800) | 1.2647 | 3.6657 | 6.0695 | 8.2737 | 10.6376 | 11.6599 | 1.0351 | 3.1275 | 5.1784 | 7.059 | 9.0759 | 9.9481 | 0.81665 | 2.592 | 4.2918 | 5.8504 | 7.522 | 8.2448 | 24.96 | 204823.1619 | 208030.1001 | 231370.0218 | 216410.7694 | 250664.9384
24-34.08.380 | 3800(1900, 1900) | 1.3074 | 3.8779 | 6.4209 | 8.7527 | 11.2535 | 12.3349 | 1.07 | 3.3086 | 5.4782 | 7.4677 | 9.6013 | 10.524 | 0.84422 | 2.7421 | 4.5403 | 6.1891 | 7.9575 | 8.7221 | 24.96 | 207426.2931 | 210719.9053 | 234690.6357 | 219327.0791 | 254507.0365
24-34.08.390 | 3900(2000, 1900) | 1.3501 | 4.0897 | 6.7717 | 9.2308 | 11.8682 | 13.0087 | 1.105 | 3.4893 | 5.7775 | 7.8757 | 10.1258 | 11.0989 | 0.87179 | 2.8919 | 4.7883 | 6.5272 | 8.3922 | 9.1986 | 28.32 | 219674.2137 | 223054.4999 | 247656.039 | 231888.1783 | 267993.924
24-34.08.400 | 4000(2000, 2000) | 1.3928 | 4.3016 | 7.1224 | 9.709 | 12.483 | 13.6826 | 1.1399 | 3.6701 | 6.0768 | 8.2836 | 10.6503 | 11.6738 | 0.89936 | 3.0417 | 5.0364 | 6.8653 | 8.8269 | 9.6751 | 31.68 | 231920.1759 | 235387.1361 | 260619.4839 | 244447.3191 | 281478.8532
24-34.08.410 | 4100(2100, 2000) | 1.4355 | 4.3146 | 7.1441 | 9.7385 | 12.5209 | 13.7241 | 1.1748 | 3.6812 | 6.0952 | 8.3088 | 10.6827 | 11.7092 | 0.92693 | 3.0509 | 5.0516 | 6.8862 | 8.8537 | 9.7045 | 31.56 | 236328.89 | 239882.5242 | 265745.6807 | 249169.2118 | 287126.5342
24-34.08.420 | 4200(2100, 2100) | 1.4782 | 4.3277 | 7.1657 | 9.768 | 12.5588 | 13.7657 | 1.2098 | 3.6923 | 6.1137 | 8.3339 | 10.715 | 11.7447 | 0.9545 | 3.0602 | 5.0669 | 6.907 | 8.8805 | 9.7339 | 31.44 | 240735.6458 | 244375.954 | 270869.9192 | 253889.1461 | 292772.2569
24-34.08.430 | 4300(2200, 2100) | 1.5209 | 4.4019 | 7.2885 | 9.9354 | 12.7741 | 14.0017 | 1.2447 | 3.7556 | 6.2185 | 8.4768 | 10.8987 | 11.946 | 0.98207 | 3.1126 | 5.1538 | 7.0255 | 9.0327 | 9.9007 | 31.32 | 246642.4845 | 250369.4667 | 277494.2406 | 260109.1635 | 299918.0626
24-34.08.440 | 4400(2200, 2200) | 1.5636 | 4.4761 | 7.4114 | 10.1029 | 12.9894 | 14.2377 | 1.2797 | 3.8189 | 6.3233 | 8.6197 | 11.0824 | 12.1474 | 1.0096 | 3.1651 | 5.2407 | 7.1439 | 9.185 | 10.0676 | 31.2 | 252547.3649 | 256361.0212 | 284116.6037 | 266327.2225 | 307061.91
24-34.08.450 | 4500(2300, 2200) | 1.6063 | 4.6879 | 7.7622 | 10.581 | 13.6042 | 14.9115 | 1.3146 | 3.9997 | 6.6226 | 9.0276 | 11.6069 | 12.7223 | 1.0372 | 3.3149 | 5.4887 | 7.482 | 9.6197 | 10.5441 | 31.2 | 256597.7041 | 260498.0343 | 288884.4256 | 270690.7402 | 312351.2161
24-34.08.460 | 4600(2300, 2300) | 1.649 | 4.8998 | 8.1129 | 11.0592 | 14.219 | 15.5853 | 1.3496 | 4.1804 | 6.9218 | 9.4356 | 12.1314 | 13.2972 | 1.0648 | 3.4647 | 5.7367 | 7.8201 | 10.0544 | 11.0206 | 31.2 | 260648.0433 | 264635.0475 | 293652.2475 | 275054.258 | 317640.5222
24-34.08.470 | 4700(2400, 2300) | 1.6917 | 5.1746 | 8.568 | 11.6795 | 15.0165 | 16.4596 | 1.3845 | 4.4149 | 7.3101 | 9.9648 | 12.8119 | 14.0431 | 1.0923 | 3.659 | 6.0585 | 8.2587 | 10.6184 | 11.6388 | 34.56 | 263166.9662 | 267240.6444 | 296888.6531 | 277886.3595 | 321398.412
24-34.08.480 | 4800(2400, 2400) | 1.7344 | 5.4495 | 9.0231 | 12.2999 | 15.8141 | 17.3338 | 1.4195 | 4.6494 | 7.6984 | 10.4941 | 13.4924 | 14.789 | 1.1199 | 3.8534 | 6.3803 | 8.6974 | 11.1824 | 12.2569 | 37.92 | 265687.8474 | 269848.1997 | 300127.017 | 280720.4193 | 325158.2602
24-34.08.490 | 4900(2500, 2400) | 1.7771 | 5.4618 | 9.0435 | 12.3277 | 15.8499 | 17.373 | 1.4544 | 4.6599 | 7.7158 | 10.5178 | 13.5229 | 14.8224 | 1.1475 | 3.8621 | 6.3947 | 8.717 | 11.2076 | 12.2846 | 37.8 | 277961.2263 | 282208.2526 | 313117.8786 | 293306.9767 | 338670.606
24-34.08.500 | 5000(2500, 2500) | 1.8198 | 5.4741 | 9.0639 | 12.3555 | 15.8856 | 17.4122 | 1.4893 | 4.6704 | 7.7332 | 10.5415 | 13.5534 | 14.8558 | 1.1751 | 3.8708 | 6.4092 | 8.7367 | 11.2329 | 12.3123 | 37.68 | 290234.6052 | 294568.3055 | 326108.7402 | 305893.5342 | 352182.9518
24-34.08.510 | 5100(2600, 2500) | 1.8625 | 5.5373 | 9.1685 | 12.4981 | 16.069 | 17.6132 | 1.5243 | 4.7244 | 7.8225 | 10.6633 | 13.7099 | 15.0274 | 1.2026 | 3.9155 | 6.4832 | 8.8376 | 11.3626 | 12.4545 | 37.56 | 294451.4027 | 298871.7769 | 331043.0204 | 310423.5103 | 357638.7162
24-34.08.520 | 5200(2600, 2600) | 1.9052 | 5.6005 | 9.2732 | 12.6408 | 16.2524 | 17.8142 | 1.5592 | 4.7783 | 7.9118 | 10.785 | 13.8664 | 15.1989 | 1.2302 | 3.9602 | 6.5572 | 8.9385 | 11.4923 | 12.5967 | 37.44 | 298666.2418 | 303173.2901 | 335975.3422 | 314951.528 | 363092.5223
24-34.08.530 | 5300(2700, 2600) | 1.9479 | 5.8135 | 9.6258 | 13.1215 | 16.8705 | 18.4916 | 1.5942 | 4.96 | 8.2126 | 11.1951 | 14.3937 | 15.7769 | 1.2578 | 4.1108 | 6.8065 | 9.2783 | 11.9293 | 13.0757 | 40.8 | 304251.914 | 308845.6363 | 342278.4971 | 320850.3787 | 369917.1614
24-34.08.540 | 5400(2700, 2700) | 1.9906 | 6.0264 | 9.9784 | 13.6021 | 17.4885 | 19.169 | 1.6291 | 5.1417 | 8.5135 | 11.6052 | 14.921 | 16.3548 | 1.2853 | 4.2614 | 7.0559 | 9.6182 | 12.3663 | 13.5547 | 44.16 | 309833.6695 | 314514.0658 | 348577.7353 | 326745.3128 | 376737.8838
24-34.08.550 | 5500(2800, 2700) | 2.0333 | 6.2387 | 10.3298 | 14.0811 | 18.1043 | 19.8441 | 1.6641 | 5.3227 | 8.8133 | 12.0139 | 15.4464 | 16.9307 | 1.3129 | 4.4114 | 7.3043 | 9.9569 | 12.8018 | 14.032 | 44.04 | 313776.3004 | 318543.3706 | 353237.8489 | 331001.1223 | 381919.4817
24-34.08.560 | 5600(2800, 2800) | 2.076 | 6.4509 | 10.6812 | 14.5601 | 18.7202 | 20.5191 | 1.699 | 5.5038 | 9.1131 | 12.4225 | 15.9718 | 17.5067 | 1.3405 | 4.5615 | 7.5528 | 10.2956 | 13.2373 | 14.5093 | 43.92 | 317716.9729 | 322570.7172 | 357896.0041 | 335254.9734 | 387099.1211
24-34.08.570 | 5700(2900, 2800) | 2.1187 | 6.4628 | 10.7009 | 14.5871 | 18.7548 | 20.5571 | 1.7339 | 5.514 | 9.1299 | 12.4455 | 16.0014 | 17.5391 | 1.368 | 4.5699 | 7.5668 | 10.3147 | 13.2618 | 14.5362 | 43.8 | 319730.6459 | 324671.0642 | 360627.1598 | 337581.825 | 390351.7611
24-34.08.580 | 5800(2900, 2900) | 2.1614 | 6.4748 | 10.7207 | 14.614 | 18.7895 | 20.5951 | 1.7689 | 5.5242 | 9.1468 | 12.4685 | 16.031 | 17.5715 | 1.3956 | 4.5784 | 7.5807 | 10.3338 | 13.2863 | 14.563 | 43.68 | 321742.3606 | 326769.4529 | 363356.3572 | 339906.7182 | 393602.4427
24-34.08.590 | 5900(3000, 2900) | 2.2041 | 6.5497 | 10.8448 | 14.7832 | 19.007 | 20.8334 | 1.8038 | 5.5881 | 9.2527 | 12.6128 | 16.2165 | 17.7748 | 1.4232 | 4.6314 | 7.6685 | 10.4534 | 13.44 | 14.7316 | 43.68 | 323795.2003 | 328908.9666 | 366126.6796 | 342272.7365 | 396894.2493
24-34.08.600 | 6000(3000, 3000) | 2.2468 | 6.6246 | 10.9689 | 14.9523 | 19.2244 | 21.0718 | 1.8388 | 5.6521 | 9.3585 | 12.7572 | 16.4021 | 17.9782 | 1.4508 | 4.6844 | 7.7562 | 10.573 | 13.5938 | 14.9001 | 43.68 | 325846.0816 | 331046.5219 | 368895.0436 | 344636.7964 | 400184.0975
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-37.11
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24 В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 110мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(95/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20 при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-37.11.060 | 600 | 0.11293 | 0.39686 | 0.6474 | 0.79125 | 0.86577 | 0.93548 | 0.092424 | 0.33859 | 0.55235 | 0.67509 | 0.73866 | 0.79814 | 0.07292 | 0.28062 | 0.45778 | 0.5595 | 0.61219 | 0.66149 | 3.6 | 43781.2729 | 44379.8734 | 48182.008 | 45767.9668 | 51806.6049
24-37.11.070 | 700 | 0.16488 | 0.58826 | 0.96407 | 1.1796 | 1.2913 | 1.3958 | 0.13494 | 0.50189 | 0.82253 | 1.0065 | 1.1018 | 1.1909 | 0.10646 | 0.41596 | 0.68171 | 0.83414 | 0.91312 | 0.98701 | 4.68 | 50709.0713 | 51407.4385 | 55843.2622 | 53026.8808 | 60071.9586
24-37.11.080 | 800 | 0.21682 | 0.62474 | 1.0006 | 1.2172 | 1.3293 | 1.4341 | 0.17745 | 0.53302 | 0.85366 | 1.0385 | 1.1341 | 1.2236 | 0.14 | 0.44176 | 0.7075 | 0.86071 | 0.93995 | 1.0141 | 4.68 | 57914.757 | 58712.8911 | 63782.4039 | 60563.6822 | 68615.1998
24-37.11.090 | 900 | 0.26571 | 0.82221 | 1.3233 | 1.6119 | 1.7612 | 1.9009 | 0.21746 | 0.7015 | 1.129 | 1.3752 | 1.5026 | 1.6218 | 0.17157 | 0.5814 | 0.93572 | 1.1398 | 1.2453 | 1.3441 | 7.2 | 65204.4553 | 66102.3561 | 71805.558 | 68184.4961 | 77242.4534
24-37.11.100 | 1000 | 0.31766 | 1.0136 | 1.64 | 2.0002 | 2.1867 | 2.3612 | 0.25997 | 0.8648 | 1.3992 | 1.7066 | 1.8657 | 2.0146 | 0.20511 | 0.71674 | 1.1596 | 1.4144 | 1.5463 | 1.6697 | 8.28 | 72354.1328 | 73351.8003 | 79688.6913 | 75665.2892 | 85729.6862
24-37.11.110 | 1100 | 0.3696 | 1.2377 | 1.9893 | 2.4223 | 2.6463 | 2.8559 | 0.30248 | 1.056 | 1.6972 | 2.0667 | 2.2578 | 2.4366 | 0.23865 | 0.87517 | 1.4067 | 1.7128 | 1.8712 | 2.0194 | 9.36 | 79589.9769 | 80687.4112 | 87657.9913 | 83232.249 | 94303.0856
24-37.11.120 | 1200 | 0.41849 | 1.2438 | 1.9954 | 2.4286 | 2.6526 | 2.8623 | 0.34249 | 1.0612 | 1.7025 | 2.072 | 2.2632 | 2.4421 | 0.27022 | 0.87948 | 1.411 | 1.7173 | 1.8757 | 2.024 | 9.36 | 86487.6169 | 87684.818 | 95289.0872 | 90461.0047 | 102538.281
24-37.11.130 | 1300 | 0.47043 | 1.439 | 2.3159 | 2.8209 | 3.0822 | 3.3266 | 0.38501 | 1.2277 | 1.9759 | 2.4067 | 2.6297 | 2.8383 | 0.30376 | 1.0175 | 1.6376 | 1.9947 | 2.1794 | 2.3523 | 11.88 | 93721.3068 | 95018.2747 | 103256.233 | 98025.8103 | 111109.5263
24-37.11.140 | 1400 | 0.52238 | 1.6292 | 2.6314 | 3.2081 | 3.5065 | 3.7858 | 0.42752 | 1.39 | 2.2451 | 2.7371 | 2.9917 | 3.23 | 0.3373 | 1.152 | 1.8607 | 2.2685 | 2.4795 | 2.677 | 12.96 | 100926.9926 | 102323.7272 | 111195.3746 | 105562.6117 | 119652.7674
24-37.11.150 | 1500 | 0.57127 | 1.8229 | 2.9504 | 3.5988 | 3.9345 | 4.2486 | 0.46753 | 1.5553 | 2.5172 | 3.0705 | 3.3569 | 3.6248 | 0.36887 | 1.289 | 2.0862 | 2.5448 | 2.7821 | 3.0042 | 14.04 | 108162.8367 | 109659.3381 | 119164.6746 | 113129.5714 | 128226.1668
24-37.11.160 | 1600 | 0.62321 | 2.0181 | 3.2708 | 3.9911 | 4.364 | 4.7129 | 0.51004 | 1.7218 | 2.7906 | 3.4052 | 3.7233 | 4.021 | 0.40241 | 1.427 | 2.3128 | 2.8222 | 3.0858 | 3.3326 | 16.56 | 115060.4768 | 116656.7448 | 126795.7704 | 120358.3271 | 136461.3622
24-37.11.170 | 1700 | 0.67516 | 2.2084 | 3.5864 | 4.3783 | 4.7884 | 5.1721 | 0.55255 | 1.8841 | 3.0598 | 3.7355 | 4.0854 | 4.4127 | 0.43595 | 1.5616 | 2.536 | 3.096 | 3.3859 | 3.6572 | 17.64 | 122294.1667 | 123990.2015 | 134762.9162 | 127923.1327 | 145032.6075
24-37.11.180 | 1800 | 0.72405 | 2.402 | 3.9053 | 4.769 | 5.2163 | 5.6348 | 0.59257 | 2.0494 | 3.332 | 4.0689 | 4.4505 | 4.8076 | 0.46752 | 1.6985 | 2.7615 | 3.3723 | 3.6885 | 3.9845 | 18.72 | 129530.0108 | 131325.8124 | 142732.2162 | 135490.0925 | 153606.0069
24-37.11.190 | 1900 | 0.77599 | 2.4397 | 3.9429 | 4.8078 | 5.2555 | 5.6743 | 0.63508 | 2.0815 | 3.3641 | 4.102 | 4.4839 | 4.8413 | 0.50106 | 1.7251 | 2.7881 | 3.3997 | 3.7162 | 4.0124 | 18.72 | 136735.6966 | 138631.2649 | 150671.3578 | 143026.8939 | 162149.2481
24-37.11.200 | 2000 | 0.82794 | 2.6337 | 4.2623 | 5.1989 | 5.6838 | 6.1375 | 0.67759 | 2.2471 | 3.6365 | 4.4357 | 4.8493 | 5.2364 | 0.5346 | 1.8623 | 3.0139 | 3.6762 | 4.0191 | 4.3399 | 21.24 | 143661.3408 | 145656.6759 | 158330.4579 | 150283.6537 | 170412.4476
24-37.11.210 | 2100 | 0.87683 | 2.8274 | 4.5812 | 5.5897 | 6.1117 | 6.6002 | 0.7176 | 2.4123 | 3.9086 | 4.769 | 5.2145 | 5.6312 | 0.56617 | 1.9993 | 3.2394 | 3.9525 | 4.3217 | 4.6671 | 22.32 | 150867.0266 | 152962.1284 | 166269.5995 | 157820.4552 | 178955.6887
24-37.11.220 | 2200 | 0.92877 | 3.0188 | 4.8979 | 5.978 | 6.5373 | 7.0606 | 0.76011 | 2.5756 | 4.1788 | 5.1004 | 5.5776 | 6.024 | 0.59971 | 2.1346 | 3.4633 | 4.2271 | 4.6226 | 4.9926 | 23.4 | 158102.8707 | 160297.7393 | 174238.8995 | 165387.4149 | 187529.0882
24-37.11.230 | 2300 | 0.98072 | 3.0553 | 4.9344 | 6.0156 | 6.5752 | 7.0989 | 0.80262 | 2.6067 | 4.2099 | 5.1325 | 5.6099 | 6.0567 | 0.63325 | 2.1604 | 3.4891 | 4.2537 | 4.6494 | 5.0197 | 23.4 | 165308.5565 | 167603.1918 | 182178.0411 | 172924.2163 | 196072.3293
24-37.11.240 | 2400 | 1.0296 | 3.2528 | 5.2571 | 6.4103 | 7.0071 | 7.5656 | 0.84264 | 2.7752 | 4.4853 | 5.4692 | 5.9784 | 6.4549 | 0.66482 | 2.3001 | 3.7174 | 4.5328 | 4.9548 | 5.3497 | 25.92 | 172234.2006 | 174628.6028 | 189837.1412 | 180180.9762 | 204335.5288
24-37.11.250 | 2500 | 1.0816 | 3.4442 | 5.5738 | 6.7987 | 7.4327 | 8.026 | 0.88515 | 2.9385 | 4.7555 | 5.8005 | 6.3415 | 6.8477 | 0.69836 | 2.4354 | 3.9413 | 4.8074 | 5.2558 | 5.6753 | 27 | 179442.0406 | 181936.2095 | 197778.437 | 187719.9318 | 212880.9241
24-37.11.260 | 2600 | 1.1335 | 3.6344 | 5.8893 | 7.1859 | 7.8571 | 8.4852 | 0.92766 | 3.1008 | 5.0247 | 6.1309 | 6.7036 | 7.2394 | 0.7319 | 2.5699 | 4.1644 | 5.0812 | 5.5559 | 6 | 28.08 | 186675.7305 | 189269.6662 | 205745.5828 | 195284.7374 | 221452.1694
24-37.11.270 | 2700 | 1.1824 | 3.8319 | 6.2121 | 7.5805 | 8.289 | 8.9519 | 0.96767 | 3.2693 | 5.3001 | 6.4676 | 7.0721 | 7.6376 | 0.76347 | 2.7096 | 4.3926 | 5.3603 | 5.8612 | 6.33 | 30.6 | 193881.4163 | 196575.1187 | 213684.7244 | 202821.5388 | 229995.4105
24-37.11.280 | 2800 | 1.2343 | 4.0233 | 6.5287 | 7.9689 | 8.7146 | 9.4123 | 1.0102 | 3.4326 | 5.5702 | 6.799 | 7.4352 | 8.0304 | 0.79701 | 2.8449 | 4.6165 | 5.6349 | 6.1622 | 6.6555 | 31.68 | 200807.0605 | 203600.5296 | 221343.8244 | 210078.2986 | 238258.61
24-37.11.290 | 2900 | 1.2863 | 4.2135 | 6.8443 | 8.3561 | 9.139 | 9.8714 | 1.0527 | 3.5949 | 5.8394 | 7.1293 | 7.7972 | 8.4222 | 0.83055 | 2.9794 | 4.8397 | 5.9087 | 6.4623 | 6.9802 | 32.76 | 208042.9046 | 210936.1405 | 229313.1244 | 217645.2584 | 246832.0095
24-37.11.300 | 3000 | 1.3352 | 4.2534 | 6.8842 | 8.3972 | 9.1805 | 9.9133 | 1.0927 | 3.629 | 5.8735 | 7.1644 | 7.8327 | 8.4579 | 0.86212 | 3.0077 | 4.8679 | 5.9378 | 6.4916 | 7.0098 | 32.76 | 215304.5987 | 218297.6014 | 237308.2744 | 225238.0681 | 255431.2589
24-37.11.310 | 3100(1600, 1500) | 1.3871 | 4.4486 | 7.2046 | 8.7895 | 9.61 | 10.3777 | 1.1352 | 3.7955 | 6.1469 | 7.4991 | 8.1991 | 8.8541 | 0.89566 | 3.1457 | 5.0945 | 6.2152 | 6.7953 | 7.3382 | 35.28 | 227805.2249 | 230897.9943 | 250542.3564 | 238069.81 | 269269.4404
24-37.11.320 | 3200(1600, 1600) | 1.2464 | 4.0362 | 6.5417 | 7.9822 | 8.728 | 9.4258 | 1.0201 | 3.4436 | 5.5813 | 6.8103 | 7.4466 | 8.042 | 0.80482 | 2.8541 | 4.6257 | 5.6443 | 6.1717 | 6.6651 | 33.12 | 234776.1066 | 237968.6427 | 258246.6939 | 245371.8073 | 277577.8775
24-37.11.330 | 3300(1700, 1600) | 1.2984 | 4.2265 | 6.8572 | 8.3694 | 9.1524 | 9.885 | 1.0626 | 3.606 | 5.8505 | 7.1407 | 7.8087 | 8.4337 | 0.83836 | 2.9886 | 4.8488 | 5.9181 | 6.4718 | 6.9898 | 34.2 | 242085.1923 | 245377.4952 | 266289.2355 | 253012.0087 | 286224.5186
24-37.11.340 | 3400(1700, 1700) | 1.3503 | 4.4167 | 7.1727 | 8.7566 | 9.5768 | 10.3441 | 1.1051 | 3.7683 | 6.1197 | 7.4711 | 8.1708 | 8.8255 | 0.8719 | 3.1231 | 5.0719 | 6.1919 | 6.7719 | 7.3145 | 35.28 | 249394.2781 | 252786.3478 | 274331.7772 | 260652.2101 | 294871.1597
24-37.11.350 | 3500(1800, 1700) | 1.3992 | 4.6104 | 7.4917 | 9.1474 | 10.0047 | 10.8069 | 1.1451 | 3.9335 | 6.3918 | 7.8044 | 8.5359 | 9.2203 | 0.90347 | 3.2601 | 5.2974 | 6.4682 | 7.0745 | 7.6417 | 36.36 | 256703.3639 | 260195.2003 | 282374.3188 | 268292.4115 | 303517.8008
24-37.11.360 | 3600(1800, 1800) | 1.4481 | 4.8041 | 7.8106 | 9.5381 | 10.4327 | 11.2696 | 1.1851 | 4.0988 | 6.6639 | 8.1378 | 8.901 | 9.6151 | 0.93504 | 3.397 | 5.523 | 6.7445 | 7.3771 | 7.9689 | 37.44 | 264012.4496 | 267604.0528 | 290416.8604 | 275932.6129 | 312164.4419
24-37.11.370 | 3700(1900, 1800) | 1.5 | 4.8417 | 7.8482 | 9.5768 | 10.4718 | 11.3091 | 1.2276 | 4.1309 | 6.696 | 8.1709 | 8.9344 | 9.6488 | 0.96858 | 3.4236 | 5.5496 | 6.7719 | 7.4047 | 7.9968 | 37.44 | 271293.5312 | 274984.9011 | 298431.3978 | 283544.8102 | 320783.0788
24-37.11.380 | 3800(1900, 1900) | 1.552 | 4.8793 | 7.8859 | 9.6156 | 10.5109 | 11.3486 | 1.2702 | 4.163 | 6.7281 | 8.2039 | 8.9678 | 9.6825 | 1.0021 | 3.4502 | 5.5762 | 6.7993 | 7.4324 | 8.0248 | 37.44 | 278574.6128 | 282365.7495 | 306445.9353 | 291157.0074 | 329401.7157
24-37.11.390 | 3900(2000, 1900) | 1.6039 | 5.0734 | 8.2052 | 10.0067 | 10.9393 | 11.8118 | 1.3127 | 4.3285 | 7.0006 | 8.5376 | 9.3332 | 10.0777 | 1.0357 | 3.5874 | 5.802 | 7.0759 | 7.7353 | 8.3523 | 39.96 | 285573.4986 | 289464.4021 | 314178.277 | 298487.0089 | 337738.1569
24-37.11.400 | 4000(2000, 2000) | 1.6559 | 5.2674 | 8.5245 | 10.3978 | 11.3676 | 12.275 | 1.3552 | 4.4941 | 7.273 | 8.8713 | 9.6987 | 10.4728 | 1.0692 | 3.7247 | 6.0278 | 7.3524 | 8.0382 | 8.6798 | 42.48 | 292572.3845 | 296563.0547 | 321910.6187 | 305817.0104 | 346074.5981
24-37.11.410 | 4100(2100, 2000) | 1.7048 | 5.4611 | 8.8435 | 10.7886 | 11.7955 | 12.7377 | 1.3952 | 4.6594 | 7.5451 | 9.2047 | 10.0638 | 10.8677 | 1.1008 | 3.8616 | 6.2533 | 7.6287 | 8.3408 | 9.007 | 43.56 | 299853.4661 | 303943.903 | 329925.1561 | 313429.2076 | 354693.235
24-37.11.420 | 4200(2100, 2100) | 1.7537 | 5.6548 | 9.1624 | 11.1793 | 12.2235 | 13.2005 | 1.4352 | 4.8246 | 7.8173 | 9.5381 | 10.4289 | 11.2625 | 1.1323 | 3.9986 | 6.4789 | 7.905 | 8.6434 | 9.3342 | 44.64 | 307134.5477 | 311324.7514 | 337939.6936 | 321041.4049 | 363311.872
24-37.11.430 | 4300(2200, 2100) | 1.8056 | 5.8462 | 9.4791 | 11.5677 | 12.649 | 13.6608 | 1.4777 | 4.9879 | 8.0874 | 9.8694 | 10.792 | 11.6552 | 1.1659 | 4.1339 | 6.7028 | 8.1797 | 8.9443 | 9.6597 | 45.72 | 314443.6334 | 318733.6039 | 345982.2352 | 328681.6063 | 371958.5131
24-37.11.440 | 4400(2200, 2200) | 1.8575 | 6.0376 | 9.7958 | 11.9561 | 13.0746 | 14.1212 | 1.5202 | 5.1512 | 8.3576 | 10.2008 | 11.1551 | 12.048 | 1.1994 | 4.2693 | 6.9267 | 8.4543 | 9.2452 | 9.9852 | 46.8 | 321752.7192 | 326142.4564 | 354024.7768 | 336321.8077 | 380605.1541
24-37.11.450 | 4500(2300, 2200) | 1.9095 | 6.0741 | 9.8322 | 11.9937 | 13.1126 | 14.1595 | 1.5627 | 5.1823 | 8.3887 | 10.2329 | 11.1875 | 12.0807 | 1.233 | 4.295 | 6.9525 | 8.4809 | 9.272 | 10.0123 | 46.8 | 329033.8008 | 333523.3048 | 362039.3143 | 343934.0049 | 389223.7911
24-37.11.460 | 4600(2300, 2300) | 1.9614 | 6.1106 | 9.8687 | 12.0312 | 13.1505 | 14.1978 | 1.6052 | 5.2134 | 8.4199 | 10.2649 | 11.2198 | 12.1134 | 1.2665 | 4.3208 | 6.9783 | 8.5074 | 9.2989 | 10.0394 | 46.8 | 336314.8824 | 340904.1531 | 370053.8517 | 351546.2022 | 397842.428
24-37.11.470 | 4700(2400, 2300) | 2.0103 | 6.308 | 10.1915 | 12.4259 | 13.5824 | 14.6645 | 1.6453 | 5.3819 | 8.6952 | 10.6016 | 11.5883 | 12.5116 | 1.2981 | 4.4605 | 7.2065 | 8.7865 | 9.6043 | 10.3695 | 49.32 | 343313.7682 | 348002.8057 | 377786.1934 | 358876.2037 | 406178.8692
24-37.11.480 | 4800(2400, 2400) | 2.0592 | 6.5055 | 10.5142 | 12.8205 | 14.0143 | 15.1313 | 1.6853 | 5.5504 | 8.9706 | 10.9383 | 11.9568 | 12.9098 | 1.3296 | 4.6001 | 7.4347 | 9.0656 | 9.9097 | 10.6995 | 51.84 | 350310.4999 | 355099.3041 | 385516.3809 | 366204.051 | 414513.1562
24-37.11.490 | 4900(2500, 2400) | 2.1112 | 6.6969 | 10.8309 | 13.2089 | 14.4399 | 15.5916 | 1.7278 | 5.7137 | 9.2408 | 11.2697 | 12.3199 | 13.3026 | 1.3632 | 4.7355 | 7.6586 | 9.3402 | 10.2106 | 11.025 | 52.92 | 357591.5815 | 362480.1525 | 393530.9184 | 373816.2482 | 423131.7931
24-37.11.500 | 5000(2500, 2500) | 2.1631 | 6.8883 | 11.1476 | 13.5973 | 14.8654 | 16.052 | 1.7703 | 5.877 | 9.511 | 11.6011 | 12.683 | 13.6954 | 1.3967 | 4.8708 | 7.8826 | 9.6148 | 10.5115 | 11.3505 | 54 | 364872.6631 | 369861.0008 | 401545.4558 | 381428.4455 | 431750.4301
24-37.11.510 | 5100(2600, 2500) | 2.215 | 7.0786 | 11.4631 | 13.9845 | 15.2898 | 16.5111 | 1.8128 | 6.0393 | 9.7802 | 11.9314 | 13.0451 | 14.0871 | 1.4303 | 5.0053 | 8.1057 | 9.8886 | 10.8116 | 11.6752 | 55.08 | 372181.7488 | 377269.8533 | 409587.9974 | 389068.6469 | 440397.0712
24-37.11.520 | 5200(2600, 2600) | 2.267 | 7.2688 | 11.7786 | 14.3717 | 15.7142 | 16.9703 | 1.8553 | 6.2017 | 10.0494 | 12.2618 | 13.4072 | 14.4789 | 1.4638 | 5.1399 | 8.3288 | 10.1624 | 11.1117 | 11.9999 | 56.16 | 379490.8346 | 384678.7059 | 417630.5391 | 396708.8483 | 449043.7123
24-37.11.530 | 5300(2700, 2600) | 2.3159 | 7.4663 | 12.1014 | 14.7664 | 16.1461 | 17.437 | 1.8953 | 6.3702 | 10.3247 | 12.5985 | 13.7757 | 14.8771 | 1.4954 | 5.2795 | 8.557 | 10.4415 | 11.4171 | 12.3299 | 58.68 | 386771.9162 | 392059.5542 | 425645.0765 | 404321.0455 | 457662.3492
24-37.11.540 | 5400(2700, 2700) | 2.3648 | 7.6638 | 12.4241 | 15.161 | 16.578 | 17.9038 | 1.9353 | 6.5386 | 10.6001 | 12.9352 | 14.1441 | 15.2753 | 1.5269 | 5.4191 | 8.7852 | 10.7205 | 11.7225 | 12.66 | 61.2 | 394052.9978 | 399440.4026 | 433659.614 | 411933.2428 | 466280.9862
24-37.11.550 | 5500(2800, 2700) | 2.4167 | 7.8552 | 12.7408 | 15.5494 | 17.0036 | 18.3641 | 1.9779 | 6.7019 | 10.8703 | 13.2666 | 14.5072 | 15.6681 | 1.5605 | 5.5545 | 9.0092 | 10.9952 | 12.0234 | 12.9855 | 62.28 | 401051.8836 | 406539.0552 | 441391.9557 | 419263.2442 | 474617.4273
24-37.11.560 | 5600(2800, 2800) | 2.4687 | 8.0466 | 13.0575 | 15.9378 | 17.4291 | 18.8245 | 2.0204 | 6.8652 | 11.1405 | 13.5979 | 14.8703 | 16.0608 | 1.594 | 5.6898 | 9.2331 | 11.2698 | 12.3244 | 13.311 | 63.36 | 408050.7695 | 413637.7077 | 449124.2973 | 426593.2457 | 482953.8685
24-37.11.570 | 5700(2900, 2800) | 2.5206 | 8.2368 | 13.373 | 16.325 | 17.8535 | 19.2837 | 2.0629 | 7.0276 | 11.4097 | 13.9283 | 15.2324 | 16.4526 | 1.6276 | 5.8244 | 9.4562 | 11.5436 | 12.6244 | 13.6357 | 64.44 | 415359.8552 | 421046.5603 | 457166.839 | 434233.4471 | 491600.5096
24-37.11.580 | 5800(2900, 2900) | 2.5725 | 8.4271 | 13.6885 | 16.7122 | 18.2779 | 19.7428 | 2.1054 | 7.1899 | 11.6789 | 14.2587 | 15.5945 | 16.8443 | 1.6611 | 5.9589 | 9.6793 | 11.8174 | 12.9245 | 13.9604 | 65.52 | 422668.941 | 428455.4128 | 465209.3806 | 441873.6485 | 500247.1507
24-37.11.590 | 5900(3000, 2900) | 2.6214 | 8.467 | 13.7284 | 16.7533 | 18.3194 | 19.7847 | 2.1454 | 7.2239 | 11.7129 | 14.2937 | 15.6299 | 16.8801 | 1.6927 | 5.9871 | 9.7075 | 11.8465 | 12.9539 | 13.99 | 65.52 | 430006.0309 | 435892.2694 | 473279.9263 | 449541.8541 | 508921.796
24-37.11.600 | 6000(3000, 3000) | 2.6703 | 8.5069 | 13.7683 | 16.7944 | 18.3609 | 19.8266 | 2.1854 | 7.258 | 11.747 | 14.3288 | 15.6653 | 16.9158 | 1.7242 | 6.0153 | 9.7357 | 11.8755 | 12.9832 | 14.0196 | 65.52 | 437343.1208 | 443329.1261 | 481350.4721 | 457210.0597 | 517596.4412
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 24-37.14
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 24 В
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 140мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С(98/85/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С(90/70/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С(75/65/20) при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24-37.14.060 | 600 | 0.18577 | 0.60581 | 1.0012 | 1.2315 | 1.3679 | 1.5013 | 0.15204 | 0.51687 | 0.85424 | 1.0507 | 1.1671 | 1.2809 | 0.11996 | 0.42838 | 0.70798 | 0.87079 | 0.96727 | 1.0616 | 3.6 | 45461.5225 | 46060.123 | 49862.2576 | 47448.2164 | 53486.8545
24-37.14.070 | 700 | 0.27122 | 0.90169 | 1.4948 | 1.84 | 2.0446 | 2.2446 | 0.22197 | 0.76931 | 1.2754 | 1.5698 | 1.7444 | 1.9151 | 0.17513 | 0.63759 | 1.057 | 1.3011 | 1.4457 | 1.5872 | 4.7 | 52520.725 | 53219.0923 | 57654.916 | 54838.5345 | 61883.6124
24-37.14.080 | 800 | 0.35668 | 0.93817 | 1.5313 | 1.8775 | 2.0825 | 2.2829 | 0.29191 | 0.80043 | 1.3065 | 1.6019 | 1.7768 | 1.9478 | 0.23031 | 0.66339 | 1.0828 | 1.3276 | 1.4726 | 1.6143 | 4.7 | 59842.7357 | 60640.8698 | 65710.3826 | 62491.6609 | 70543.1785
24-37.14.090 | 900 | 0.4371 | 1.2401 | 2.031 | 2.4923 | 2.7655 | 3.0326 | 0.35772 | 1.0581 | 1.7328 | 2.1264 | 2.3595 | 2.5874 | 0.28224 | 0.8769 | 1.4361 | 1.7623 | 1.9555 | 2.1444 | 7.2 | 67246.6048 | 68144.5056 | 73847.7075 | 70226.6456 | 79284.6029
24-37.14.100 | 1000 | 0.52255 | 1.536 | 2.5246 | 3.1008 | 3.4421 | 3.7759 | 0.42766 | 1.3105 | 2.1539 | 2.6456 | 2.9368 | 3.2215 | 0.33741 | 1.0861 | 1.7851 | 2.1926 | 2.434 | 2.67 | 8.3 | 74516.9156 | 75514.5831 | 81851.4741 | 77828.0721 | 87892.469
24-37.14.110 | 1100 | 0.608 | 1.8645 | 3.0508 | 3.7429 | 4.1527 | 4.5534 | 0.49759 | 1.5908 | 2.6029 | 3.1934 | 3.5431 | 3.8849 | 0.39259 | 1.3184 | 2.1573 | 2.6467 | 2.9364 | 3.2198 | 9.4 | 81866.9305 | 82964.3648 | 89934.9449 | 85509.2026 | 96580.0392
24-37.14.120 | 1200 | 0.68842 | 1.8706 | 3.0569 | 3.7492 | 4.1591 | 4.5598 | 0.56341 | 1.596 | 2.6081 | 3.1988 | 3.5485 | 3.8904 | 0.44452 | 1.3227 | 2.1616 | 2.6511 | 2.9409 | 3.2243 | 9.4 | 88898.1288 | 90095.3299 | 97699.5991 | 92871.5166 | 104948.7929
24-37.14.130 | 1300 | 0.77387 | 2.1703 | 3.5543 | 4.3616 | 4.8397 | 5.3071 | 0.63334 | 1.8517 | 3.0325 | 3.7213 | 4.1292 | 4.528 | 0.49969 | 1.5346 | 2.5133 | 3.0841 | 3.4222 | 3.7527 | 11.9 | 96273.9937 | 97570.9615 | 105808.9198 | 100578.4972 | 113662.2132
24-37.14.140 | 1400 | 0.85932 | 2.465 | 4.0467 | 4.9689 | 5.5151 | 6.0492 | 0.70328 | 2.1031 | 3.4526 | 4.2394 | 4.7054 | 5.1611 | 0.55487 | 1.7431 | 2.8615 | 3.5136 | 3.8998 | 4.2775 | 13 | 103598.1587 | 104994.8932 | 113866.5406 | 108233.7777 | 122323.9334
24-37.14.150 | 1500 | 0.93975 | 2.7632 | 4.5426 | 5.5798 | 6.1942 | 6.7949 | 0.7691 | 2.3575 | 3.8757 | 4.7606 | 5.2848 | 5.7973 | 0.6068 | 1.9539 | 3.2121 | 3.9455 | 4.38 | 4.8047 | 14 | 110948.1736 | 112444.6749 | 121950.0114 | 115914.9083 | 131011.5037
24-37.14.160 | 1600 | 1.0252 | 3.0629 | 5.04 | 6.1922 | 6.8747 | 7.5421 | 0.83903 | 2.6132 | 4.3001 | 5.2831 | 5.8655 | 6.4349 | 0.66198 | 2.1658 | 3.5638 | 4.3786 | 4.8612 | 5.3331 | 14 | 117979.3719 | 119575.64 | 129714.6656 | 123277.2223 | 139380.2573
24-37.14.170 | 1700 | 1.1106 | 3.3576 | 5.5324 | 6.7995 | 7.5502 | 8.2842 | 0.90896 | 2.8647 | 4.7202 | 5.8013 | 6.4418 | 7.068 | 0.71715 | 2.3742 | 3.912 | 4.808 | 5.3388 | 5.8579 | 16.6 | 125329.3868 | 127025.4216 | 137798.1363 | 130958.3528 | 148067.8276
24-37.14.180 | 1800 | 1.1911 | 3.6558 | 6.0283 | 7.4103 | 8.2292 | 9.0299 | 0.97478 | 3.1191 | 5.1433 | 6.3224 | 7.0211 | 7.7042 | 0.76908 | 2.585 | 4.2627 | 5.2399 | 5.819 | 6.3851 | 17.6 | 132679.4017 | 134475.2033 | 145881.6071 | 138639.4834 | 156755.3978
24-37.14.190 | 1900 | 1.2765 | 3.6934 | 6.0659 | 7.4491 | 8.2684 | 9.0694 | 1.0447 | 3.1511 | 5.1754 | 6.3555 | 7.0545 | 7.7379 | 0.82426 | 2.6116 | 4.2893 | 5.2673 | 5.8467 | 6.4131 | 18.7 | 140029.4166 | 141924.985 | 153965.0779 | 146320.6139 | 165442.9681
24-37.14.200 | 2000 | 1.362 | 3.9919 | 6.5622 | 8.0603 | 8.9478 | 9.8155 | 1.1146 | 3.4059 | 5.5988 | 6.877 | 7.6341 | 8.3744 | 0.87943 | 2.8227 | 4.6402 | 5.6996 | 6.3271 | 6.9406 | 18.7 | 147088.6191 | 149083.9542 | 161757.7362 | 153710.9321 | 173839.7259
24-37.14.210 | 2100 | 1.4424 | 4.2901 | 7.058 | 8.6712 | 9.6268 | 10.5612 | 1.1805 | 3.6602 | 6.0218 | 7.3981 | 8.2135 | 9.0106 | 0.93136 | 3.0336 | 4.9908 | 6.1315 | 6.8072 | 7.4679 | 22.3 | 154410.6299 | 156505.7317 | 169813.2028 | 161364.0585 | 182499.292
24-37.14.220 | 2200 | 1.5278 | 4.5859 | 7.5516 | 9.2797 | 10.3034 | 11.3044 | 1.2504 | 3.9127 | 6.443 | 7.9173 | 8.7908 | 9.6448 | 0.98654 | 3.2428 | 5.3398 | 6.5618 | 7.2857 | 7.9935 | 23.4 | 161760.6448 | 163955.5134 | 177896.6736 | 169045.189 | 191186.8623
24-37.14.230 | 2300 | 1.6133 | 4.6224 | 7.5881 | 9.3172 | 10.3414 | 11.3427 | 1.3203 | 3.9438 | 6.4741 | 7.9494 | 8.8231 | 9.6775 | 1.0417 | 3.2686 | 5.3656 | 6.5883 | 7.3125 | 8.0206 | 25.9 | 169084.8097 | 171379.4451 | 185954.2944 | 176700.4696 | 199848.5825
24-37.14.240 | 2400 | 1.6937 | 4.9244 | 8.0878 | 9.932 | 11.0243 | 12.0924 | 1.3862 | 4.2014 | 6.9004 | 8.4739 | 9.4058 | 10.3171 | 1.0936 | 3.4821 | 5.719 | 7.023 | 7.7954 | 8.5507 | 27 | 176141.858 | 178536.2602 | 193744.7986 | 184088.6336 | 208243.1862
24-37.14.250 | 2500 | 1.7792 | 5.2203 | 8.5814 | 10.5405 | 11.701 | 12.8357 | 1.4561 | 4.4539 | 7.3215 | 8.993 | 9.9831 | 10.9513 | 1.1488 | 3.6913 | 6.068 | 7.4533 | 8.2739 | 9.0763 | 28.1 | 183466.023 | 185960.1918 | 201802.4193 | 191743.9142 | 216904.9065
24-37.14.260 | 2600 | 1.8646 | 5.515 | 9.0738 | 11.1478 | 12.3764 | 13.5778 | 1.526 | 4.7053 | 7.7417 | 9.5112 | 10.5594 | 11.5844 | 1.204 | 3.8997 | 6.4162 | 7.8827 | 8.7515 | 9.601 | 28.1 | 190841.8879 | 193435.8235 | 209911.7401 | 199450.8947 | 225618.3267
24-37.14.270 | 2700 | 1.945 | 5.8169 | 9.5735 | 11.7626 | 13.0594 | 14.3274 | 1.5918 | 4.963 | 8.168 | 10.0357 | 11.1421 | 12.224 | 1.2559 | 4.1132 | 6.7695 | 8.3174 | 9.2345 | 10.1311 | 30.6 | 198166.0528 | 200859.7552 | 217969.3609 | 207106.1753 | 234280.047
24-37.14.280 | 2800 | 2.0305 | 6.1128 | 10.0671 | 12.3711 | 13.7361 | 15.0707 | 1.6618 | 5.2154 | 8.5891 | 10.5548 | 11.7194 | 12.8582 | 1.3111 | 4.3224 | 7.1185 | 8.7477 | 9.7129 | 10.6567 | 31.7 | 205223.1011 | 208016.5703 | 225759.8651 | 214494.3392 | 242674.6506
24-37.14.290 | 2900 | 2.1159 | 6.4076 | 10.5595 | 12.9784 | 14.4115 | 15.8128 | 1.7317 | 5.4669 | 9.0092 | 11.073 | 12.2957 | 13.4913 | 1.3663 | 4.5309 | 7.4667 | 9.1772 | 10.1906 | 11.1814 | 32.8 | 212573.116 | 215466.3519 | 233843.3358 | 222175.4698 | 251362.2209
24-37.14.300 | 3000 | 2.1964 | 6.4475 | 10.5994 | 13.0195 | 14.453 | 15.8547 | 1.7975 | 5.5009 | 9.0433 | 11.1081 | 12.3311 | 13.527 | 1.4182 | 4.5591 | 7.495 | 9.2062 | 10.2199 | 11.211 | 32.8 | 219951.1351 | 222944.1378 | 241954.8108 | 229884.6045 | 260077.7953
24-37.14.310 | 3100(1600, 1500) | 2.2818 | 6.7471 | 11.0968 | 13.6319 | 15.1336 | 16.602 | 1.8675 | 5.7566 | 9.4676 | 11.6306 | 12.9118 | 14.1646 | 1.4734 | 4.771 | 7.8467 | 9.6393 | 10.7012 | 11.7394 | 36.4 | 233569.7735 | 236662.5429 | 256306.905 | 243834.3586 | 275033.9891
24-37.14.320 | 3200(1600, 1600) | 2.0504 | 6.1257 | 10.08 | 12.3844 | 13.7495 | 15.0843 | 1.6781 | 5.2264 | 8.6001 | 10.5662 | 11.7309 | 12.8697 | 1.324 | 4.3316 | 7.1277 | 8.7571 | 9.7224 | 10.6663 | 28 | 240674.2135 | 243866.7497 | 264144.8009 | 251269.9142 | 283475.9844
24-37.14.330 | 3300(1700, 1600) | 2.1358 | 6.4205 | 10.5724 | 12.9917 | 14.425 | 15.8264 | 1.748 | 5.4779 | 9.0203 | 11.0844 | 12.3072 | 13.5029 | 1.3791 | 4.54 | 7.4759 | 9.1866 | 10.2001 | 11.191 | 30.6 | 248101.7784 | 251394.0813 | 272305.8216 | 259028.5948 | 292241.1046
24-37.14.340 | 3400(1700, 1700) | 2.2213 | 6.7152 | 11.0649 | 13.599 | 15.1004 | 16.5684 | 1.8179 | 5.7293 | 9.4404 | 11.6025 | 12.8835 | 14.136 | 1.4343 | 4.7484 | 7.8241 | 9.616 | 10.6777 | 11.7157 | 33.2 | 255527.1891 | 258919.2588 | 280464.6882 | 266785.1211 | 301004.0707
24-37.14.350 | 3500(1800, 1700) | 2.3017 | 7.0134 | 11.5607 | 14.2098 | 15.7794 | 17.3141 | 1.8837 | 5.9837 | 9.8635 | 12.1237 | 13.4628 | 14.7722 | 1.4862 | 4.9592 | 8.1747 | 10.048 | 11.1578 | 12.243 | 34.2 | 262952.5999 | 266444.4363 | 288623.5548 | 274541.6475 | 309767.0368
24-37.14.360 | 3600(1800, 1800) | 2.3821 | 7.3115 | 12.0566 | 14.8207 | 16.4585 | 18.0598 | 1.9496 | 6.2381 | 10.2865 | 12.6448 | 14.0422 | 15.4084 | 1.5382 | 5.1701 | 8.5254 | 10.4799 | 11.638 | 12.7703 | 35.2 | 270380.1648 | 273971.7679 | 296784.5755 | 282300.3281 | 318532.157
24-37.14.370 | 3700(1900, 1800) | 2.4676 | 7.3491 | 12.0942 | 14.8594 | 16.4976 | 18.0993 | 2.0195 | 6.2702 | 10.3186 | 12.6779 | 14.0755 | 15.4421 | 1.5933 | 5.1967 | 8.552 | 10.5073 | 11.6656 | 12.7982 | 36.3 | 277805.5755 | 281496.9454 | 304943.4421 | 290056.8544 | 327295.1231
24-37.14.380 | 3800(1900, 1900) | 2.553 | 7.3868 | 12.1318 | 14.8982 | 16.5367 | 18.1388 | 2.0894 | 6.3023 | 10.3507 | 12.711 | 14.1089 | 15.4758 | 1.6485 | 5.2233 | 8.5786 | 10.5347 | 11.6933 | 12.8262 | 37.4 | 285230.9862 | 289022.1229 | 313102.3087 | 297813.3808 | 336058.0891
24-37.14.390 | 3900(2000, 1900) | 2.6385 | 7.6853 | 12.6281 | 15.5094 | 17.2161 | 18.8849 | 2.1594 | 6.557 | 10.7741 | 13.2325 | 14.6886 | 16.1124 | 1.7037 | 5.4344 | 8.9295 | 10.9669 | 12.1737 | 13.3537 | 37.4 | 292363.4304 | 296254.3338 | 320968.2087 | 305276.9406 | 344528.0886
24-37.14.400 | 4000(2000, 2000) | 2.7239 | 7.9838 | 13.1243 | 16.1207 | 17.8955 | 19.6309 | 2.2293 | 6.8117 | 11.1975 | 13.7539 | 15.2683 | 16.7489 | 1.7589 | 5.6455 | 9.2804 | 11.3991 | 12.6541 | 13.8813 | 37.4 | 299493.7203 | 303484.3905 | 328831.9545 | 312738.3462 | 352995.9339
24-37.14.410 | 4100(2100, 2000) | 2.8044 | 8.282 | 13.6202 | 16.7315 | 18.5746 | 20.3766 | 2.2951 | 7.0661 | 11.6206 | 14.2751 | 15.8476 | 17.3851 | 1.8108 | 5.8563 | 9.631 | 11.831 | 13.1343 | 14.4086 | 41 | 306893.2811 | 310983.718 | 336964.9711 | 320469.0226 | 361733.05
24-37.14.420 | 4200(2100, 2100) | 2.8848 | 8.5801 | 14.1161 | 17.3423 | 19.2536 | 21.1223 | 2.3609 | 7.3205 | 12.0437 | 14.7963 | 16.4269 | 18.0213 | 1.8627 | 6.0671 | 9.9816 | 12.263 | 13.6144 | 14.9358 | 44.6 | 314292.8418 | 318483.0455 | 345097.9877 | 328199.699 | 370470.1661
24-37.14.430 | 4300(2200, 2100) | 2.9702 | 8.876 | 14.6097 | 17.9508 | 19.9302 | 21.8656 | 2.4309 | 7.5729 | 12.4648 | 15.3154 | 17.0042 | 18.6555 | 1.9179 | 6.2763 | 10.3307 | 12.6932 | 14.0929 | 15.4614 | 45.7 | 321720.4067 | 326010.3772 | 353259.0085 | 335958.3795 | 379235.2863
24-37.14.440 | 4400(2200, 2200) | 3.0557 | 9.1719 | 15.1032 | 18.5593 | 20.6069 | 22.6089 | 2.5008 | 7.8254 | 12.8859 | 15.8346 | 17.5815 | 19.2896 | 1.9731 | 6.4856 | 10.6797 | 13.1235 | 14.5714 | 15.987 | 46.8 | 329145.8174 | 333535.5546 | 361417.875 | 343714.9059 | 387998.2524
24-37.14.450 | 4500(2300, 2200) | 3.1411 | 9.2084 | 15.1397 | 18.5969 | 20.6448 | 22.6472 | 2.5707 | 7.8565 | 12.917 | 15.8667 | 17.6139 | 19.3223 | 2.0283 | 6.5113 | 10.7055 | 13.1501 | 14.5982 | 16.0141 | 49.3 | 336545.3782 | 341034.8821 | 369550.8916 | 351445.5823 | 396735.3685
24-37.14.460 | 4600(2300, 2300) | 3.2266 | 9.2449 | 15.1762 | 18.6345 | 20.6827 | 22.6855 | 2.6407 | 7.8876 | 12.9482 | 15.8987 | 17.6463 | 19.355 | 2.0834 | 6.5371 | 10.7313 | 13.1767 | 14.625 | 16.0412 | 51.8 | 343944.9389 | 348534.2096 | 377683.9082 | 359176.2587 | 405472.4845
24-37.14.470 | 4700(2400, 2300) | 3.307 | 9.5468 | 15.6759 | 19.2492 | 21.3657 | 23.4351 | 2.7065 | 8.1452 | 13.3745 | 16.4232 | 18.229 | 19.9946 | 2.1354 | 6.7507 | 11.0846 | 13.6114 | 15.1079 | 16.5713 | 52.9 | 351075.2289 | 355764.2664 | 385547.6541 | 366637.6643 | 413940.3299
24-37.14.480 | 4800(2400, 2400) | 3.3874 | 9.8488 | 16.1755 | 19.864 | 22.0487 | 24.1848 | 2.7723 | 8.4028 | 13.8008 | 16.9477 | 18.8117 | 20.6342 | 2.1873 | 6.9642 | 11.4379 | 14.0461 | 15.5909 | 17.1014 | 54 | 358207.673 | 362996.4772 | 393413.554 | 374101.2241 | 422410.3293
24-37.14.490 | 4900(2500, 2400) | 3.4729 | 10.1446 | 16.6691 | 20.4725 | 22.7253 | 24.9281 | 2.8422 | 8.6553 | 14.2219 | 17.4669 | 19.389 | 21.2683 | 2.2425 | 7.1734 | 11.7869 | 14.4763 | 16.0693 | 17.6269 | 55.1 | 365607.2337 | 370495.8047 | 401546.5706 | 381831.9005 | 431147.4454
24-37.14.500 | 5000(2500, 2500) | 3.5583 | 10.4405 | 17.1627 | 21.081 | 23.402 | 25.6714 | 2.9122 | 8.9077 | 14.643 | 17.986 | 19.9663 | 21.9025 | 2.2976 | 7.3826 | 12.136 | 14.9066 | 16.5478 | 18.1525 | 56.2 | 373006.7945 | 377995.1322 | 409679.5872 | 389562.5769 | 439884.5615
24-37.14.510 | 5100(2600, 2500) | 3.6438 | 10.7352 | 17.6552 | 21.6883 | 24.0774 | 26.4134 | 2.9821 | 9.1592 | 15.0632 | 18.5042 | 20.5426 | 22.5356 | 2.3528 | 7.591 | 12.4842 | 15.336 | 17.0254 | 18.6773 | 56.2 | 380460.2094 | 385548.3139 | 417866.458 | 397347.1074 | 448675.5317
24-37.14.520 | 5200(2600, 2600) | 3.7292 | 11.03 | 18.1476 | 22.2956 | 24.7529 | 27.1555 | 3.052 | 9.4107 | 15.4833 | 19.0224 | 21.1189 | 23.1688 | 2.408 | 7.7994 | 12.8324 | 15.7655 | 17.5031 | 19.202 | 56.2 | 387911.4701 | 393099.3414 | 426051.1746 | 405129.4838 | 457464.3478
24-37.14.530 | 5300(2700, 2600) | 3.8097 | 11.3319 | 18.6473 | 22.9104 | 25.4359 | 27.9052 | 3.1179 | 9.6683 | 15.9096 | 19.5469 | 21.7016 | 23.8084 | 2.4599 | 8.0129 | 13.1857 | 16.2002 | 17.986 | 19.7321 | 58.7 | 395311.0308 | 400598.6688 | 434184.1911 | 412860.1602 | 466201.4639
24-37.14.540 | 5400(2700, 2700) | 3.8901 | 11.6339 | 19.1469 | 23.5251 | 26.1188 | 28.6549 | 3.1837 | 9.9259 | 16.3359 | 20.0714 | 22.2843 | 24.448 | 2.5119 | 8.2265 | 13.539 | 16.6349 | 18.4689 | 20.2622 | 61.2 | 402710.5916 | 408097.9963 | 442317.2077 | 420590.8365 | 474938.5799
24-37.14.550 | 5500(2800, 2700) | 3.9755 | 11.9298 | 19.6405 | 24.1336 | 26.7955 | 29.3981 | 3.2536 | 10.1783 | 16.7571 | 20.5905 | 22.8616 | 25.0821 | 2.567 | 8.4357 | 13.888 | 17.0652 | 18.9474 | 20.7878 | 62.3 | 409843.0357 | 415330.2072 | 450183.1077 | 428054.3963 | 483408.5794
24-37.14.560 | 5600(2800, 2800) | 4.061 | 12.2256 | 20.1341 | 24.7421 | 27.4721 | 30.1414 | 3.3235 | 10.4308 | 17.1782 | 21.1097 | 23.4389 | 25.7163 | 2.6222 | 8.6449 | 14.2371 | 17.4954 | 19.4259 | 21.3134 | 63.4 | 416973.3257 | 422560.264 | 458046.8536 | 435515.8019 | 491876.4247
24-37.14.570 | 5700(2900, 2800) | 4.1464 | 12.5204 | 20.6266 | 25.3494 | 28.1476 | 30.8835 | 3.3935 | 10.6822 | 17.5983 | 21.6278 | 24.0152 | 26.3494 | 2.6774 | 8.8533 | 14.5853 | 17.9249 | 19.9035 | 21.8381 | 64.5 | 424400.8906 | 430087.5956 | 466207.8743 | 443274.4825 | 500641.545
24-37.14.580 | 5800(2900, 2900) | 4.2319 | 12.8151 | 21.119 | 25.9568 | 28.823 | 31.6256 | 3.4634 | 10.9337 | 18.0185 | 22.146 | 24.5915 | 26.9826 | 2.7326 | 9.0617 | 14.9335 | 18.3543 | 20.3811 | 22.3628 | 65.6 | 431826.3013 | 437612.7731 | 474366.7409 | 451031.0089 | 509404.511
24-37.14.590 | 5900(3000, 2900) | 4.3123 | 12.855 | 21.1589 | 25.9978 | 28.8645 | 31.6675 | 3.5292 | 10.9677 | 18.0525 | 22.1811 | 24.6269 | 27.0183 | 2.7845 | 9.0899 | 14.9617 | 18.3834 | 20.4105 | 22.3925 | 65.6 | 439279.7162 | 445165.9547 | 482553.6116 | 458815.5394 | 518195.4813
24-37.14.600 | 6000(3000, 3000) | 4.3927 | 12.8949 | 21.1988 | 26.0389 | 28.906 | 31.7094 | 3.5951 | 11.0018 | 18.0866 | 22.2161 | 24.6623 | 27.0541 | 2.8364 | 9.1181 | 14.9899 | 18.4124 | 20.4398 | 22.4221 | 65.6 | 446733.1311 | 452719.1364 | 490740.4824 | 466600.0699 | 526986.4515
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)