##### К О Н В Е К Т О Р

«Магнус 12В»

ДМК12  22-415…420 ВП

ДМК12  22-415…420-ВКП

###### П А С П О Р Т

207-450 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.	Конвекторы «Магнус - В» исполнения ДМК12-ВП (базовое) и ДМК12-ВКП - современные отопительные приборы для систем водяного отопления, монтируемые на стене с принудительной конвекцией воздуха.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной циркуляцией воды и с естественным и принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент.

1.2 . Варианты исполнения конвекторов и их применение:

Конвектор базового исполнения ДМК12-ВП имеет встроенный в конвектор блок питания ~220В/=12В. Для управления скоростью вращения вентиляторов к конвектору подключается регулятор с управляющим напряжением от 0 до 10В.

Конвектор ДМК12-ВКП дополнительно к базовому исполнению имеют встроенный в конвектор контроллер. Это позволяет регулировать скорость вращения вентиляторов, как в ручном, так и в автоматическом режимах управления, в зависимости от заданной температуры на панели управления и температуры около конвектора (подробнее см. инструкцию по установке и настройке системы управления).

1.3. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

1.4	 Электропитание конвекторов осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В10%  и частотой 50 1 Гц.

1.5. Уровень шума вентиляторов 15…51 dB (в зависимости от скорости вращения вентилятора).

2. Комплектность поставки

Корпус установочный в сборе с блоками

Вентиляторов, элементами нагревательными,

и электрооборудованием				1 шт.

Ключ шестигранный SW 3 				1 шт.

Универсальная панель управления			1 шт. исп. ВКП .

Паспорт			1 шт.

Инструкция по установке и настройке

системы управления				1 шт. исп. ВК, ВКП

Коробка упаковочная			1 шт.

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ДМК12  22-415 РП - ВКП - П

Тип

ДМК12 – Декоративный многоярусный конвектор

с вентиляторами 12В

Исполнение элементов нагревательных

22 – пластины 100х100 мм

Габаритные размеры лицевой панели, мм

Длина

4 – 450

Высота

15 - 1550;  18 - 1850;  20 – 2050.

Исполнение лицевой панели

РП – радиусная панель из оцинкованной стали, окрашенная

РПн – радиусная панель из нержавеющей стали.

ПП – плоская панель из оцинкованной стали, окрашенная .

Управление скоростью работы вентиляторов

ВП - по умолчанию базовое исполнение с встроенным блоком питания.

ВКП – встроенный блок контроллера и блок питания

Подключение к системе отопления

П – правостороннее подключение;

Л – левостороннее подключение

4. ОПИСАНИЕ И технические характеристики

4.1.	Конвектор состоит из следующих основных элементов (см. рис.1):

- корпуса 1 изготовленного из оцинкованного стального листа,

- блока теплообменника с нагревательными элементами 2, изготовленных из медных труб с алюминиевым оребрением и вентиляторами 6.

- декоративной лицевой панели 3, изготовленного из оцинкованного или нержавеющего стального листа.

- блока питания (базовое исполнение ВП) или блока питания с контроллером (исп. ВKП) 7.

Корпус и декоративная панель имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

Конвектор снабжен ручным воздухоотводчикам 5. Для удаления воздуха и монтажа панели к конвектору прилагается шестигранный ключ SW 3.

4.2.  Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

4.3. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1 и в таблице 1.

Рис.1	а) Конвектор ДМК12 22-415…420 РП-ВКП-П (радиусная панель)

б) Конвектор ДМК12 22-415…420 ПП-ВКП-П (плоская панель)

#### 1 - корпус; блок теплообменника с элементами нагревательными – 2 и вентиляторами - 6; 3 – декоративная панель; 4 – фиксатор панели; 5 – воздухоспускной клапан; 7 – блок питания с клеммами под управление или контроллер; 8 – шнур питания; 9 – кабельный ввод под провод управления.

| Обозначение типоразмера конвектора ДМК12 - | Номинальный тепловой поток, Qну, Вт |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Высота конвектора Н (Н1) , мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 50% | 2 60% | 3 75% | 4 90% | 5 max |  |  |  |
| 22-415 | 1235 | 1430 | 1575 | 1755 | 1890 | 2050 | 5,2 | 1500 (1550) | 20,4 |
| 22-418 | 1274 | 1430 | 1575 | 1755 | 1890 | 2050 | 5,2 | 1800 (1850) | 24,5 |
| 22-420 | 1450 | 1783 | 2006 | 2193 | 2362 | 2562 | 6,5 | 2000 (2050) | 27,6 |

Таблица 1

Примечание: Номинальный тепловой поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С; расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями. Электрическое подсоединение осуществляют специалисты, допущенные к таким работам.

  - Для монтажа конвектора необходимо извлечь его из упаковки и снять лицевую панель. Для этого необходимо с одной стороны конвектора отвернуть на несколько оборотов винты зажимающие фиксаторы 4 (см.рис.1), сдвинуть их в сторону и сныть панель.

  - По отверстиям в корпусе произвести разметку на стене (после проведения отделочных работ). Выполнить отверстия, установить дюбели и закрепить корпус шурупами.

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Для исполнения конвектора ВП с блоком питания через кабельный ввод 9 (см. Рис.1) произвести электрическое подсоединение конвектора к регулятору скорости с управляющим напряжением от 0 до 10 В (см. Рис.3).

Рис.2

Для работы конвектора без источника управляющего напряжения на максимальной скорости необходимо перемкнуть контакты +V и Cont (не рекомендуется, как постоянный режим работы из-за повышенного уровня шума).

Для исполнений конвектора ВКП подсоединение провода питания и панели управления к клеммнику блока контроллера произвести согласно схемы по Рис.4 и «Инструкции по установке и настройке системы управления».

Рис.4

  - Шнур питания конвектора соединить с розеткой трех проводной сети переменного тока 220В 50Гц.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого шестигранным ключом отвернуть иглу воздухоспускного клапана 5 (см. рис.1, 3) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

  - Навесить лицевую панель, завести фиксаторы за загиб панели и зажать их винтами.

6. Хранение и транспортировка

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание: Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65»

  - Степень защиты IP24 ГОСТ14254

8. Свидетельство о приемке

Конвектор «Магнус 12V» соответствует

ТУ 252111-004-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка о приемке

9. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

  - Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-004-46928486-2018 – 10 лет со дня изготовления.

Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н, АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс  (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.